## Sheet1
| Round Cplx A1: | #NUM! | [5 empty] | Impedâncias | [5 empty] | Impedâncias | [5 empty] | Diagrama Fasorial
[7 empty] | Curto-circuito | Positivo (pu) | Zero (pu) | Icc trifásico (A) | Icc Fase-fase (A) | Icc Fase-Terra (A) | Curto-Circuito | Positivo (pu) | Zero (pu) | Icc trifásico (A) | Icc Fase-fase (A) | Icc Fase-Terra (A) |  | Ip | 100.1444
|  | Pbase | 100000000 | Pbase | 100000000 |  | Rede | 0,733+1,956i | 1.2572+4.6321i | 2002.8872 | 1001.4436 | 0.26148 | SE 1 QDG 1 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | Angulo | 70°
|  | VbaseMT | 13800 | VbaseBT380 | 380 |  | Primário 1 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | SE 1 QDG 2 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | IbaseMT | 4183.6976 | IbaseBT380 | 151934.2814 |  | Primário 2 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | SE 2 QDG 3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | ZbaseMT | 1.9044 | ZbaseBT380 | 0.001444 |  | Primário 3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | SE 2 QDG 4 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | Tº Continua MT | 90 | Pbase | 100000000 |  | Primário 4 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | SE 2 QDG 5 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | Tº Curto MT | 250 | VbaseBT220 | 220 |  | Secundário 1 | #NUM! | 5,156+19,324i | #NUM! | #NUM! | #NUM! | SE 2 QDG 6 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | T° Curto BT | 160 | IbaseBT220 | 262431.9405 |  | Secundário 2 | #NUM! | 11,852+28,765i | #NUM! | #NUM! | #NUM! | SE 3 CCM 1 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | T° Continua BT | 70 | ZbaseBT220 | 0.000484 |  | Secundário 3 | #NUM! | 1,55+4,754i | #NUM! | #NUM! | #NUM! | SE 3 QDG 7 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[7 empty] | Secundário 4 | #NUM! | 0,733+2,909i | #NUM! | #NUM! | #NUM! | SE 4 QDG 8 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[13 empty] | SE 4 CCM 1 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[7 empty] | P2 | 21+0i |  |  |  | #NUM! | SE 4 CCM 2 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[7 empty] | P3 | 21+0i |  |  |  | #NUM! | SE 4 CCM 3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | Cabos Média |  |  |  |  | P4 | 21+0i |  |  |  | #NUM!
|  | Subestação | Tensão linha (V) | F.P. Ñ Corrigido | Corrente (A) | Z (Ohm/km) | Distância (m) | Z (ohms) | Impedância (PU) | Cap. Cabo(A) | Seção (mm²) | Seção Mín (mm²) | Queda V(%) | Cabo | Maneira | Chave fusível
|  | SE1 | 13800 | 0.92 | 10.2319 | 0.4912+0.0403i | 342 | #NUM! | #NUM! | 127 | 50 | 44.6046 | #NUM! | Eprotenax Compact 105 de 8,7/15kV 3#50(50)mm² | Enterrado tripolar no duto | 10 K
|  | SE2 | 13800 | 0.92 | 5.1159 | 0.4912+0.0403i | 435 | #NUM! | #NUM! | 127 | 50 | 44.6046 | #NUM! | Eprotenax Compact 105 de 8,7/15kV 3#50 mm² | Enterrado tripolar no duto | 5 H
|  | SE3 | 13800 | 0.88888 | 47.0669 | 0.4912+0.0403i | 332 | #NUM! | #NUM! | 127 | 50 | 44.6046 | #NUM! | Eprotenax Compact 105 de 8,7/15kV 3#50 mm² | Enterrado tripolar no duto | 25 K
|  | SE4 | 13800 | 0.87418 | 95.7172 | 0.4912+0.0403i | 365 | #NUM! | #NUM! | 127 | 50 | 44.6046 | #NUM! | Eprotenax Compact 105 de 8,7/15kV 3#50 mm² | Enterrado tripolar no duto | 40 K
Cabo BT - Secundário dos Transformadores
|  | Subestação | Tensão linha (V) | F.P. Ñ Corrigido | Corrente (A) | Z (Ohm/km) | Distância (m) | Z (ohms) | Impedância (PU) | Disj (A) | Cap. Cabo(A) | Seção (mm²) | Seção Mín (mm²) | Queda V(%) | Cabo | Maneira
|  | SE1 | 220 | 0.92 | 641.8172 | 0.665+0.031i | 10 | #NUM! | #NUM! | 700 | 5x151 | 70 | #NUM! | #NUM! | NANBEIFLEX 450/750V 3#5x70(70)35 mm² 1kV | Enterrado (61A) D |  | TCs Proteção | In primario | Icc3f / 20 | RTC (A) | Relação A | TP | Relação V
|  | SE2 | 220 | 0.92 | 320.9086 | 0.1805+0.031i | 10 | #NUM! | #NUM! | 350 | 2x203 | 120 | #NUM! | #NUM! | NANBEIFLEX 450/750V 3#2x120(120)60 mm² 1kV | Enterrado (61A) D |  | Entrada | 169.2527 | 100.1444 | 200-5 | 40:1 | 13800-115 V | 120:1
|  | SE3 | 380 | 0.8889 | 1709.2393 | 0.0741+0.03i | 10 | #NUM! | #NUM! | 2000 | 6x336 | 300 | #NUM! | #NUM! | NANBEIFLEX 450/750V 3#6x300(300)150 mm² 1kV | Enterrado (61A) D |  | SE 3 | 41.837 | #NUM! | 50-5 | 10:1 | - | -
|  | SE4 | 380 | 0.8742 | 3475.9616 | 0.0741+0.03i | 10 | #NUM! | #NUM! | 4000 | 12x336 | 300 | #NUM! | #NUM! | NANBEIFLEX 450/750V 3#8x300(300)150 mm² 1kV | Enterrado (61A) D |  | SE 4 | 83.674 | #NUM! | 100-5 | 20:1 | - | -
Transformadores
Demanda W | Demanda VA | Subestação | Potência (VA) | Impedância(Ohm) | Perdas Vazio (W) | Perdas Totais (W) | Perdas Cobre (W) | Resistência(pu) | Reatância(pu) | Rpu | Xpu | Impedância (pu) | Iinrush (A) | Icc3fBT | Icc2fBT | Sdemanda (VA) | Ip Ajustada (A) | Icc1fMT (min)
186806 | 203050 | SE1 | 225000 | 0.045 | 650 | 3260 | 2610 | 0.0116 | 0.043479 | 5.1556 | 19.3241 | 5,156+19,324i | - |  |  | 203050 | 9
88458 | 96150 | SE2 | 112500 | 0.035 | 390 | 1890 | 1500 | 0.013333 | 0.032361 | 11.8519 | 28.7652 | 11,852+28,765i | - |  |  | 96150 | 5
750083.95 | 843850 | SE3 | 1000000 | 0.05 | 2000 | 17500 | 15500 | 0.0155 | 0.047537 | 1.55 | 4.7537 | 1,55+4,754i | 363.7998 | #NUM! | #NUM! | 815308.6413 | 35 | #NUM!
1608603.36 | 1840130 | SE4 | 2000000 | 0.06 | 3000 | 32300 | 29300 | 0.01465 | 0.058184 | 0.7325 | 2.9092 | 0,733+2,909i | 727.5996 | #NUM! | #NUM! | 1748481.913 | 74 | #NUM!
2820757.31 | 3186230 | Entrada | 3337500 | [9 empty] | 970.8907 | #NUM! | #NUM! | 4045530.1311 | 170 | #NUM!
Disjuntores Linha Soprano DS
|  | Cabos Baixa |  |  |  |  | * ABB
Potência (W) | Potência (VA) | Tensão linha (V) | F.P. | Corrente (A) | Seção (mm²) | V/A.km | Disjuntor CM (A) | Cap. Cabo (A) | Queda V(%) | Seção Min(mm²) | Z (Ohm/km) | Distância (km) | Z (Ohm) | Z (pu) | Subestação | CCM / QDG | Maneira de instalar |  |  |  | Cabo
59386 | 64550 | 220 | 0.92 | 184.1302 | 120 | 0.35 | 200 | 203 | 4.98% | #NUM! | 0.1805+0.031i | 0.17 | #NUM! | #NUM! | SE 1 | QDG 1 | PVC 70° | Enterrado (61A) | D | Trifólio | NANBEIFLEX 450/750V 3#120(120)60 mm² 1kV |  |  |  | 1425,25+607,15i
127420 | 138500 | 220 | 0.92 | 395.0742 | 120 | 0.35 | 400 | 2x203 | 1.886% | #NUM! | 0.1805+0.031i | 0.03 | #NUM! | #NUM! | SE 1 | QDG 2 | PVC 70° | Enterrado (61A) | D | Trifólio | NANBEIFLEX 450/750V 3#2x120(120)60 mm² 1kV |  |  |  | 664,26+282,97i
30222 | 32850 | 220 | 0.92 | 93.7053 | 35 | 0.97 | 100 | 103 | 4.958% | #NUM! | 0.5985+0.034i | 0.12 | #NUM! | #NUM! | SE 2 | QDG 3 | PVC 70° | Enterrado (61A) | D | Trifólio | NANBEIFLEX 450/750V 3#35(35)16 mm² 1kV |  |  |  | 2800,61+1193,05i
17664 | 19200 | 220 | 0.92 | 54.7684 | 16 | 2 | 63 | 67 | 2.489% | #NUM! | 1.311+0.0372i | 0.05 | #NUM! | #NUM! | SE 2 | QDG 4 | PVC 70° | Enterrado (61A) | D | Trifólio | NANBEIFLEX 450/750V 3#16(16)8 mm² 1kV |  |  |  | 4791,67+2041,24i
22908 | 24900 | 220 | 0.92 | 71.0278 | 25 | 1.31 | 80 | 86 | 4.229% | #NUM! | 0.8265+0.0372i | 0.1 | #NUM! | #NUM! | SE 2 | QDG 5 | PVC 70° | Enterrado (61A) | D | Trifólio | NANBEIFLEX 450/750V 3#25(25)16 mm² 1kV |  |  |  | 3694,78+1573,97i
17664 | 19200 | 220 | 0.92 | 54.7684 | 16 | 2 | 63 | 67 | 6.473% | #NUM! | 1.311+0.0372i | 0.13 | #NUM! | #NUM! | SE 2 | QDG 6 | PVC 70° | Enterrado (61A) | D | Trifólio | NANBEIFLEX 450/750V 3#16(16)8 mm² 1kV |  |  |  | 4791,67+2041,24i
698157.7 | 787100 | 380 | 0.887 | 1348.224 | 300 | 0.2 | 1600 | 5x336 | 1.064% | #NUM! | 0.0741+0.03i | 0.015 | #NUM! | #NUM! | SE 3 | CCM 1 | PVC 70° | Enterrado (61A) | D | Trifólio | NANBEIFLEX 450/750V 3#5x300(300)150 mm² 1kV |  |  |  | 336,21+175,03i
51926.25 | 56750 | 380 | 0.915 | 94.2325 | 70 | 0.54 | 100 | 3x151 | 0.2009% | #NUM! | 0.665+0.031i | 0.015 | #NUM! | #NUM! | SE 3 | QDG 7 | PVC 70° | Enterrado (61A) | D | Trifólio | NANBEIFLEX 450/750V 3#35(35)16 mm² 1kV |  |  |  | 4810,35+2121,04i
63618 | 69150 | 380 | 0.92 | 114.1984 | 70 | 0.54 | 125 | 151 | 1.136% | #NUM! | 0.665+0.031i | 0.07 | #NUM! | #NUM! | SE 4 | QDG 8 | PVC 70° | Enterrado (61A) | D | Trifólio | NANBEIFLEX 450/750V 3#70(70)35 mm² 1kV |  |  |  | 3969,33+1690,93i
226320 | 246000 | 380 | 0.92 | 406.2591 | 150 | 0.3 | 450 | 2x230 | 4.009% | #NUM! | 0.1425+0.031i | 0.125 | #NUM! | #NUM! | SE 4 | CCM 2 | PVC 70° | Enterrado (61A) | D | Trifólio | NANBEIFLEX 450/750V 3#2x150(150)75 mm² 1kV |  |  |  | 1115,77+475,32i
182247.66 | 206630 | 380 | 0.882 | 355.9431 | 120 | 0.35 | 400 | 2x203 | 4.196% | #NUM! | 0.1805+0.031i | 0.128 | #NUM! | #NUM! | SE 4 | CCM 3 | PVC 70° | Enterrado (61A) | D | Trifólio | NANBEIFLEX 450/750V 3#2x120(120)60 mm² 1kV |  |  |  | 1273,49+680,42i
1136417.7 | 1318350 | 380 | 0.862 | 2323.6956 | 300 | 0.2 | 2500 | 8x336 | 4.892% | #NUM! | 0.0741+0.03i | 0.04 | #NUM! | #NUM! | SE 4 | CCM 4 | PVC 70° | Enterrado (61A) | D | Trifólio | NANBEIFLEX 450/750V 3#8x300(300)150 mm² 1kV |  |  |  | 195,07+114,72i
186806 | 203050 | 220 | 0.92 | 579.2044 | 70 | 0.54 | 700 | 5x151 | 2.843% | 31.9821 | 0.665+0.031i | 0.02 | #NUM! | #NUM! | GERADOR | QDG 1/2 | PVC 70° | Enterrado (61A) | D | Trifólio | NANBEIFLEX 450/750V 3#5x70(70)35 mm² 1kV
2820757.31 | 3186230
|  | Correção F.P. | CCM4 SE4 |  | Angulo (rad) |  |  |  | CCM3 SE4 |  | Angulo (rad) |  |  |  | CCM1 SE3 |  | Angulo (rad)
|  |  | F.P. = | 0.862 | 0.53159 | P. Reativa (kVAr) | 184.1706 |  | F.P. = | 0.882 | 0.49071 | P. Reativa (kVAr) | 19.7371 |  | F.P. = | 0.887 | 0.47999 | P. Reativa (kVAr) | 66.0448
|  |  | F.P. Desejado = | 0.92 | 0.40272 | P. Cap (kVAr) | 17.5 |  | F.P. Desejado = | 0.92 | 0.40272 | P. Cap (kVAr) | 5 |  | F.P. Desejado = | 0.92 | 0.4759 | P. Cap (kVAr) | 7.5
|  |  | F.P. Corrigido = | 0.93008 | 0.37617 | N° Cap | 11 |  | F.P. Corrigido = | 0.92669 | 0.38529 | N° Cap | 4 |  | F.P. Corrigido = | 0.9255 | 0.40272 | N° Cap | 9
|  |  | Corrente inicial (A) | 2323.6956 |  | Total (kvar) | 192.5 |  | Corrente inicial (A) | 355.9431 |  | Total (kvar) | 20 |  | F.P. SE antes = | 0.88888 | 0.38844 | Total (kvar) | 67.5
|  |  | Corrente final (A) | 2153.6052 |  | Referência | UCWT17,5V40 O24 |  | Corrente final (A) | 338.7777 |  | Referência | UCWT5V40 L16 |  | F.P. SE depois = | 0.92479 |  | Referência | UCWT7,5V40 N20
[6 empty] | Série | E |  |  |  |  | Série | D |  | Corrente inicial (A) | 1348.224 |  | Série | E
[6 empty] | Disjunto (A) | 400 |  | FP SE 4 antes | 0.87418 |  | Disjunto (A) | 40 |  | Corrente final (A) | 1292.1395 |  | Disjunto (A) | 125
| Gerador | [7 empty] | FP SE 4 depois | 0.92592 |  |  |  |  | I inicial SE (A) | 1442.3691
| Carga Mínima (VA) | F.P. | Carga Mínima (W) | [11 empty] | I final SE (A) | 1386.3607 |  | *Corrigindo FP da subestação a partir do CCM1. Maior carga e menor FP
| 203050 |  | 186806
| 0.92 | 0.40272
| Gerador Stamford UCDI274K Winding 311, 60 HZ, Estrela Paralelo, 220/127 V, Stand By - 163/27 C |  |  |  |  | Trifásico | Fase-Terra |  | Trifásico | Fase-Terra
| Potência Aparente (VA) | 320000 | Reatância (PU) | 970,903010033445i | Icc na Saída do Gerador Permanete | 270.2968 | 403.7068 | Icc Simultâneo no QTA | #NUM! | #NUM!
| Potência Ativa (W) | 256000 | Reatância Transiente (PU) | 45,4849498327759i | Icc na Saída do Gerador Transiente | 5769.6434 | 7925.9748
| Tensão (V) | 220 | Reatância Subtransiente (PU) | 29,7658862876254i | Icc na Saída do Gerador Subtransiente | 8816.5337 | 11596.1306
| P Base | 100000000 | Reatância de Zero | 8,36120401337793i
| I Base | 262431.9405 | [9 empty] | Corrente (A) |  |  | Corrente (A)
[11 empty] | P/ CCM 1 | 102.5556 |  | P/ CCM 1 | 125
| Relação de disjuntores | [9 empty] | P/ CCM 3 | 30.3869 |  | P/ CCM 3 | 40
| Localização | In | Tipo | Modelo | Fabricante | [5 empty] | P/ CCM 4 | 292.4735 |  | P/ CCM 4 | 400
| Secundário 1 | 700 | Caixa moldada | DS800-S | Soprano
| Secundário 2 | 350 | Caixa moldada | DS400-H | Soprano
| Secundário 3 | 2000 | Aberto | ABW20ES3-20AZ1E-A0220 | WEG
| Secundário 4 | 4000 | Aberto | ABW40FS3-40AZ1E-A0220 | WEG
| SE 1 QDG 1 | 200 | Caixa moldada | DS250-H | Soprano |  |  | Seção (mm²) | Icc Máximo Cabo | Icc Trifásico | Icc Fase-Terra
| SE 1 QDG 2 | 400 | Caixa moldada | DS400-H | Soprano |  | SE 1 QDG 1 | 120 | 136962.2009 | 3429.2222 | 3452.7888
| SE 2 QDG 3 | 100 | Caixa moldada | DS160-B | Soprano |  | SE 1 QDG 2 | 120 | 136962.2009 | 10465.1096 | 10768.5902
| SE 2 QDG 4 | 63 | Caixa moldada | DS160-B | Soprano |  | SE 2 QDG 3 | 35 | 39947.3086 | 1583.0424 | 1587.1347
| SE 2 QDG 5 | 80 | Caixa moldada | DS160-B | Soprano |  | SE 2 QDG 4 | 16 | 18261.6268 | 1725.2549 | 1730.0554
| SE 2 QDG 6 | 63 | Caixa moldada | DS160-B | Soprano |  | SE 2 QDG 5 | 25 | 28533.7919 | 1400.0819 | 1403.1438
| SE 3 CCM 1 | 1600 | Aberto | ABW16DN3-16AZ1E-A0220 | WEG |  | SE 2 QDG 6 | 16 | 18261.6268 | 714.8967 | 715.5829
| SE 3 QDG 7 | 100 | Caixa moldada | DS160-B | Soprano |  | SE 3 CCM 1 | 300 | 342405.5023 | 21004.173 | 23284.4984
| SE 4 QDG 8 | 125 | Caixa moldada | DS160-B | Soprano |  | SE 3 QDG 7 | 70 | 79894.6172 | 13047.0549 | 13764.8409
| SE 4 CCM 1 | 450 | Caixa moldada | DS800-S | Soprano |  | SE 4 QDG 8 | 70 | 79894.6172 | 4417.6005 | 4467.8868
| SE 4 CCM 2 | 400 | Caixa moldada | DS400-H | Soprano |  | SE 4 CCM 1 | 150 | 171202.7511 | 15320.9206 | 16340.8578
| SE 4 CCM 3 | 2500 | Aberto | ABW25ES3-25AZ1E-A0220 | WEG |  | SE 4 CCM 2 | 120 | 136962.2009 | 13304.1151 | 14018.02
| B. Cap CCM 1 | 125 | Caixa moldada | DS160-B | Soprano |  | SE 4 CCM 3 | 300 | 342405.5023 | 28677.2764 | 33110.5214
| B. Cap CCM 3 | 40 | Caixa moldada | DS160-B | Soprano |  | GERADOR | 70 | 79894.6172 | 11609.5441 | 11871.1433
| B. Cap CCM 4 | 400 | Caixa moldada | DS400-H | Soprano
| Gerador | 700 | Caixa moldada | DS800-S | Soprano

## Planilha1
[8 empty] | Pbase | 100000000 | Pbase | 100000000 |  |  | Pbase | 100000000
[8 empty] | VbaseMT | 13800 | VbaseBT380 | 380 |  |  | VbaseBT220 | 220
[8 empty] | IbaseMT | 4183.6976 | IbaseBT380 | 151934.2814 |  |  | IbaseBT220 | 262431.9405
[8 empty] | ZbaseMT | 1.9044 | ZbaseBT380 | 0.001444 |  |  | ZbaseBT220 | 0.000484
[7 empty] | CABO BT (XLPE) | Tº Continua MT | 90 | CABO BT (PVC) | T° Curto BT |  |  | 160
[8 empty] | Tº Curto MT | 250 |  | T° Continua BT |  |  | 70
[7 empty] | 1 - Capacidade de Corrente BT | [6 empty] | 2 - Critério da coordenação com a proteção e dimensionamento da proteção em Baixa Tensão. |  |  | 3 - Critério máxima queda de tensão
Método de Referência- Nº16 - G ou F - PVC
Baixa | [22 empty] | Regime Permanente |  | Partida motor
SE | Quadro | Tensão Linha (V) | Demanda (kVA) | F.P | Corrente Projeto (A) | Seção(mm²) | Corrente (A) cabo 30 ºC | FCT | FCA | Corrente Corrigida (A) | Método de Referência | Disposição |  | Disjuntor (A) | Tipo | Modelo | Distância (Km) |  | Cabo (mm²) | Impedância Unitária Cabo (Seq +) | Impedância Unitária Cabo (Seq 0) | Impedância Real | ΔV Parcial (%) Máx 3% | ΔV Total (%) Máx 3% | ΔV Parcial (%) Máx 6% | ΔV Total (%) Máx 6%
Fábrica 1 | CCM_1 | 380 | 12.509 | 0.89 | 21.3544 | 2.5 | 34 | 0.79 | 1 | 26.86 | G | Horizontal Espaçado |  | 25 | Fixo | DS125N | 0.032 | 51 | 3#2,5(2,5)T2,5 | 8,87+0,293i |  | 0,28384+0,009376i | 1.5959 | 1.8095
| CCM_2 |  | 12.509 |  | 21.3544 | 2.5 | 34 | 0.79 | 1 | 26.86 | G | Horizontal Espaçado |  | 25 | Fixo | DS125N | 0.048 | 85 | 3#2,5(2,5)T2,5 | 8,87+0,293i |  | 0,42576+0,014064i | 2.3939 | 2.6075
| CCM_3 |  | 12.509 |  | 21.3544 | 2.5 | 34 | 0.79 | 1 | 26.86 | G | Horizontal Espaçado |  | 25 | Fixo | DS125N | 0.056 | 101 | 3#2,5(2,5)T2,5 | 8,87+0,293i |  | 0,49672+0,016408i | 2.7929 | 3.0065
| CCM_4 |  | 316.086 |  | 539.5989 | 2 x 120 | 396 | 0.79 | 1 | 625.68 | G | Horizontal Espaçado |  | 600 | Fixo | DS800-S | 0.025 | 36 | 2x3#120(120)T70 | 0,09+0,07405i |  | 0,00225+0,00185125i | 0.4137 | 0.6273 | 5.2229 | 5.4365
| CCM_5 |  | 19.927 |  | 34.0179 | 6 | 59 | 0.79 | 1 | 46.61 | G | Horizontal Espaçado |  | 40 | Fixo | DS160-B | 0.021 | 27 | 3#6(6)T6 | 3,69+0,2581i |  | 0,07749+0,0054201i | 0.6954 | 0.909
| QD_1 |  | 178.675 |  | 305.0209 | 120 | 396 | 0.79 | 1 | 312.84 | G | Horizontal Espaçado |  | 310 | Eletrônico | DSE400-H | 0.014 | 13 | 3#120(120)T70 | 0,18+0,1481i |  | 0,00252+0,0020734i | 0.2619 | 0.4755
| QDG_1 |  | 552.215 |  | 942.701 | 2 x 240 | 615 | 0.79 | 1 | 971.7 | G | Horizontal Espaçado (Enterrado) |  | 950 | Eletrônico | DSE1600-S | 0.011 | 7 | 2x3#240(240)T120 | 0,045+0,06405i |  | 0,000495+0,00070455i | 0.2136 | -
Centro de Convivência | QD_2 | 220 | 45.778 | 0.9 | 133.4845 | 50 | 196 | 0.79 | 1 | 154.84 | F | Horizontal Justaposto |  | 150 | Fixo | DS160-B | 0.012 | 8 | 2#50(50)T25 | 0,46+0,1881i |  | 0,00552+0,0022572i | 0.3618 | 0.3618
| QDG_2 |  | 45.778 |  | 133.4845 | 50 | 196 | 0.79 | 1 | 154.84 | F | Horizontal Justaposto (Enterrado) |  | 150 | Fixo | DS160-B | 0.012 | 8 | 2#50(50)T25 | 0,46+0,1881i |  | 0,00552+0,0022572i | 0.3618 | -
Fábrica 2 | QD_3 | 380 | 89.3726 | 0.93 | 146.0082 | 50 | 219 | 0.79 | 1 | 173.01 | G | Horizontal Espaçado |  | 150 | Fixo | DS160-B | 0.028 | 43 | 3#50(50)T25 | 0,46+0,1881i |  | 0,01288+0,0052668i | 0.5347 | 0.7263
| QD_4 |  | 65.613 |  | 107.1921 | 25 | 146 | 0.79 | 1 | 115.34 | G | Horizontal Espaçado |  | 110 | Eletrônico | DSE250-H | 0.013 | 11 | 3#25(25)T16 | 0,87+0,2081i |  | 0,01131+0,0027053i | 0.328 | 0.5196
| QD_5 |  | 182.0467 |  | 297.41 | 120 | 396 | 0.79 | 1 | 312.84 | G | Horizontal Espaçado |  | 300 | Fixo | DS400-H | 0.022 | 30 | 3#120(120)T70 | 0,18+0,1481i |  | 0,00396+0,0032582i | 0.4014 | 0.593
| QD_6 |  | 105.908 |  | 173.0221 | 70 | 281 | 0.79 | 1 | 221.99 | G | Horizontal Espaçado |  | 200 | Fixo | DS250-H | 0.034 | 54 | 3#70(70)T35 | 0,32+0,1781i |  | 0,01088+0,0060554i | 0.5669 | 0.7585
| QDG_3 |  | 442.9403 |  | 723.6324 | 2 x 185 | 521 | 0.79 | 1 | 823.18 | G | Horizontal Espaçado (Enterrado) |  | 800 | Fixo | DS800-S | 0.011 | 7 | 2x3#185(185)T95 | 0,06+0,06905i |  | 0,00066+0,00075955i | 0.1916 | -
Depósito 1 | QD_7 | 220 | 30 | 0.9 | 87.4773 | 25 | 131 | 0.79 | 1 | 103.49 | F | Horizontal Justaposto (Enterrado) |  | 100 | Fixo | DS160-B | 0.02 | 25 | 2#25(25)T16 | 0,87+0,2081i |  | 0,0174+0,004162i | 0.7114 | 1.1483
Depósito 2 | QD_8 |  | 30 |  | 87.4773 | 25 | 131 | 0.79 | 1 | 103.49 | F | Horizontal Justaposto |  | 100 | Fixo | DS160-B | 0.013 | 10 | 2#25(25)T16 | 0,87+0,2081i |  | 0,01131+0,0027053i | 0.4624 | 0.8993
| QDG_4 |  | 60 |  | 174.9546 | 70 | 281 | 0.79 | 1 | 221.99 | F | Horizontal Justaposto (Enterrado) |  | 200 | Fixo | DS250-H | 0.015 | 15 | 2#70(70)T35 | 0,32+0,1781i |  | 0,0048+0,0026715i | 0.4369 | -
Oficina | CCM_6 | 380 | 20 | 0.905 | 33.5766 | 6 | 59 | 0.79 | 1 | 46.61 | G | Horizontal Espaçado |  | 40 | Fixo | DS125N | 0.022 | 29 | 3#6(6)T6 | 3,69+0,2581i |  | 0,08118+0,0056782i | 0.7191 | 0.9037
| QD_9 |  | 28.07 |  | 47.1248 | 10 | 81 | 0.79 | 1 | 63.99 | G | Horizontal Espaçado |  | 50 | Fixo | DS125N | 0.014 | 12 | 3#10(10)T10 | 2,19+0,2481i |  | 0,03066+0,0034734i | 0.3827 | 0.5673
| QD_10 |  | 21.053 |  | 35.3444 | 6 | 59 | 0.79 | 1 | 46.61 | G | Horizontal Espaçado |  | 40 | Fixo | DS125N | 0.025 | 37 | 3#6(6)T6 | 3,69+0,2581i |  | 0,09225+0,0064525i | 0.8601 | 1.0447
| CCM_7 |  | 8.713 |  | 14.6277 | 2.5 | 34 | 0.79 | 1 | 26.86 | G | Horizontal Espaçado |  | 16 | Fixo | DS125N | 0.018 | 21 | 3#2,5(2,5)T2,5 | 3,69+0,131i |  | 0,06642+0,002358i | 0.2558 | 0.4404
| QD_11 |  | 164.855 |  | 276.7638 | 120 | 396 | 0.79 | 1 | 312.84 | G | Horizontal Espaçado |  | 300 | Fixo | DS400-H | 0.037 | 61 | 3#120(120)T70 | 0,18+0,1481i |  | 0,00666+0,0054797i | 0.6281 | 0.8127
| QDG_5 |  | 242.691 |  | 407.4374 | 240 | 615 | 0.79 | 1 | 485.85 | G | Horizontal Espaçado (Enterrado) |  | 450 | Fixo | DS800-S | 0.011 | 6 | 3#240(240)T120 | 0,09+0,1281i |  | 0,00099+0,0014091i | 0.1846 | -
Laboratório | CCM_8 | 380 | 63.785 | 0.89 | 108.8891 | 25 | 146 | 0.79 | 1 | 115.34 | G | Horizontal Espaçado |  | 110 | Eletrônico | DSE250-H | 0.017 | 18 | 3#25(25)T16 | 0,87+0,2081i |  | 0,01479+0,0035377i | 0.4358 | 0.6327
| QDNB |  | 40 |  | 68.2851 | 16 | 110 | 0.79 | 1 | 86.9 | G | Horizontal Espaçado |  | 70 | Fixo | DS160-B | 0.014 | 12 | 3#16(16)T16 | 1,38+0,2281i |  | 0,01932+0,0031934i | 0.3519 | 0.5488
| QD_12 |  | 114 |  | 194.6125 | 70 | 281 | 0.79 | 1 | 221.99 | G | Horizontal Espaçado |  | 200 | Fixo | DS250-H | 0.027 | 40 | 3#70(70)T35 | 0,32+0,1781i |  | 0,00864+0,0048087i | 0.5064 | 0.7033
| QDG_6 |  | 217.785 |  | 371.7866 | 185 | 521 | 0.79 | 1 | 411.59 | G | Horizontal Espaçado (Enterrado) |  | 400 | Fixo | DS400-H | 0.011 | 6 | 3#185(185)T95 | 0,12+0,1381i |  | 0,00132+0,0015191i | 0.1969 | -
ADM | CCM_9 | 380 | 90.364 | 0.88 | 156.0158 | 50 | 219 | 0.79 | 1 | 173.01 | G | Horizontal Espaçado |  | 160 | Fixo | DS160-B | 0.013 | 11 | 3#50(50)T25 | 0,46+0,1881i |  | 0,00598+0,0024453i | 0.2653 | 0.464
| QD_13 |  | 66 |  | 113.9507 | 35 | 181 | 0.79 | 1 | 142.99 | G | Horizontal Espaçado |  | 125 | Fixo | DS160-B | 0.013 | 10 | 3#35(35)T16 | 0,63+0,1981i |  | 0,00819+0,0025753i | 0.2574 | 0.4561
| QDG_7 |  | 156.364 |  | 269.9665 | 120 | 396 | 0.79 | 1 | 312.84 | G | Horizontal Espaçado (Enterrado) |  | 300 | Fixo | DS400-H | 0.012 | 9 | 3#120(120)T70 | 0,18+0,1481i |  | 0,00216+0,0017772i | 0.1987 | -
[7 empty] | 1 - Capacidade de Corrente MT | [6 empty] | Distâncias Cabos em MT
| Média | [5 empty] | Método de Referência- Nº33- B1 - Trifólio - XLPE
| SE | Tensão Linha (V) | Demanda (kVA) | F.P | Corrente Projeto (A) | Seção(mm²) | Corrente (A) cabo 20 ºC | FCT | FCA | Corrente Corrigida (A) | Método de Referência | Disposição |  | SE | Distância Lado A (Km) | Distância Lado B (Km)
| Fábrica 1, 2, Depósitos, Oficina, Laboratório e ADM | 13800 | 1671.9953 | 0.89 | 69.9512 | 25 | 126 | 0.87 | 0.7 | 76.734 |  | Trifólio |  | Fábrica 1 | 0.091 | 0.396
| Centro de Convivência |  | 45.778 | 0.9 | 1.9152 | 25 | 126 | 0.87 | 0.7 | 76.734 |  | Trifólio |  | Centro de Convivência | 0.255 | 0
[14 empty] | Fábrica 2 | 0.291 | 0.196
[14 empty] | Depósito 1 e 2 | 0.258 | 0.229
[14 empty] | Oficina | 0.343 | 0.144
[14 empty] | Laboratório | 0.377 | 0.11
[14 empty] | ADM | 0.175 | 0.312
2 polos - 3600 RPM- WEG - Catálogo pg 35
[14 empty] | Motor (cv) | IP/IN |  | Corrente nominal | corrente de partida | CP - Conj motor | In Conj Motor |  | Corrente para Queda
[13 empty] | 20x | 2 | 6.9 |  | 5.51 | 38.019 | 212.9064 | 30.856 |  | 33.5767
[13 empty] | 1x | 10 | 7.2 |  | 25 | 180 | 180 | 25
[13 empty] | 6x | 15 | 8.3 |  | 36.2 | 300.46 | 1802.76 | 54.3
[13 empty] | 4x | 25 | 6.8 |  | 61 | 414.8 | 1659.2 | 165.92 |  | 381.0223
[13 empty] | 1x | 400 | 8 |  | 896 | 7168 | 7168 | 779.52 |  | 6811.5989