## Sheet1
| Round Cplx A1: | #NUM! | [5 empty] | Impedâncias | [5 empty] | Impedâncias | [5 empty] | Diagrama Fasorial
[7 empty] | Curto-circuito | Positivo (pu) | Zero (pu) | Icc trifásico (A) | Icc Fase-fase (A) | Icc Fase-Terra (A) | Curto-Circuito | Positivo (pu) | Zero (pu) | Icc trifásico (A) | Icc Fase-fase (A) | Icc Fase-Terra (A) |  | Ip | 100.1444
|  | Pbase | 100000000 | Pbase | 100000000 |  | Rede | 0,733+1,956i | 1.2572+4.6321i | 2002.8872 | 1001.4436 | 0.26148 | SE 1 QDG 1 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | Angulo | 70°
|  | VbaseMT | 13800 | VbaseBT380 | 380 |  | Primário 1 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | SE 1 QDG 2 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | IbaseMT | 4183.6976 | IbaseBT380 | 151934.2814 |  | Primário 2 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | SE 2 QDG 3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | ZbaseMT | 1.9044 | ZbaseBT380 | 0.001444 |  | Primário 3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | SE 2 QDG 4 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | Tº Continua MT | 90 | Pbase | 100000000 |  | Primário 4 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | SE 2 QDG 5 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | Tº Curto MT | 250 | VbaseBT220 | 220 |  | Secundário 1 | #NUM! | 5,156+19,324i | #NUM! | #NUM! | #NUM! | SE 2 QDG 6 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | T° Curto BT | 160 | IbaseBT220 | 262431.9405 |  | Secundário 2 | #NUM! | 11,852+28,765i | #NUM! | #NUM! | #NUM! | SE 3 CCM 1 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | T° Continua BT | 70 | ZbaseBT220 | 0.000484 |  | Secundário 3 | #NUM! | 1,55+4,754i | #NUM! | #NUM! | #NUM! | SE 3 QDG 7 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[7 empty] | Secundário 4 | #NUM! | 0,733+2,909i | #NUM! | #NUM! | #NUM! | SE 4 QDG 8 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[13 empty] | SE 4 CCM 1 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[7 empty] | P2 | 21+0i |  |  |  | #NUM! | SE 4 CCM 2 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[7 empty] | P3 | 21+0i |  |  |  | #NUM! | SE 4 CCM 3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | Cabos Média |  |  |  |  | P4 | 21+0i |  |  |  | #NUM!
|  | Subestação | Tensão linha (V) | F.P. Ñ Corrigido | Corrente (A) | Z (Ohm/km) | Distância (m) | Z (ohms) | Impedância (PU) | Cap. Cabo(A) | Seção (mm²) | Seção Mín (mm²) | Queda V(%) | Cabo | Maneira | Chave fusível
|  | SE1 | 13800 | 0.92 | 10.2319 | 0.4912+0.0403i | 342 | #NUM! | #NUM! | 127 | 50 | 44.6046 | #NUM! | Eprotenax Compact 105 de 8,7/15kV 3#50(50)mm² | Enterrado tripolar no duto | 10 K
|  | SE2 | 13800 | 0.92 | 5.1159 | 0.4912+0.0403i | 435 | #NUM! | #NUM! | 127 | 50 | 44.6046 | #NUM! | Eprotenax Compact 105 de 8,7/15kV 3#50 mm² | Enterrado tripolar no duto | 5 H
|  | SE3 | 13800 | 0.88888 | 47.0669 | 0.4912+0.0403i | 332 | #NUM! | #NUM! | 127 | 50 | 44.6046 | #NUM! | Eprotenax Compact 105 de 8,7/15kV 3#50 mm² | Enterrado tripolar no duto | 25 K
|  | SE4 | 13800 | 0.87418 | 95.7172 | 0.4912+0.0403i | 365 | #NUM! | #NUM! | 127 | 50 | 44.6046 | #NUM! | Eprotenax Compact 105 de 8,7/15kV 3#50 mm² | Enterrado tripolar no duto | 40 K
Cabo BT - Secundário dos Transformadores
|  | Subestação | Tensão linha (V) | F.P. Ñ Corrigido | Corrente (A) | Z (Ohm/km) | Distância (m) | Z (ohms) | Impedância (PU) | Disj (A) | Cap. Cabo(A) | Seção (mm²) | Seção Mín (mm²) | Queda V(%) | Cabo | Maneira
|  | SE1 | 220 | 0.92 | 641.8172 | 0.665+0.031i | 10 | #NUM! | #NUM! | 700 | 5x151 | 70 | #NUM! | #NUM! | NANBEIFLEX 450/750V 3#5x70(70)35 mm² 1kV | Enterrado (61A) D |  | TCs Proteção | In primario | Icc3f / 20 | RTC (A) | Relação A | TP | Relação V
|  | SE2 | 220 | 0.92 | 320.9086 | 0.1805+0.031i | 10 | #NUM! | #NUM! | 350 | 2x203 | 120 | #NUM! | #NUM! | NANBEIFLEX 450/750V 3#2x120(120)60 mm² 1kV | Enterrado (61A) D |  | Entrada | 169.2527 | 100.1444 | 200-5 | 40:1 | 13800-115 V | 120:1
|  | SE3 | 380 | 0.8889 | 1709.2393 | 0.0741+0.03i | 10 | #NUM! | #NUM! | 2000 | 6x336 | 300 | #NUM! | #NUM! | NANBEIFLEX 450/750V 3#6x300(300)150 mm² 1kV | Enterrado (61A) D |  | SE 3 | 41.837 | #NUM! | 50-5 | 10:1 | - | -
|  | SE4 | 380 | 0.8742 | 3475.9616 | 0.0741+0.03i | 10 | #NUM! | #NUM! | 4000 | 12x336 | 300 | #NUM! | #NUM! | NANBEIFLEX 450/750V 3#8x300(300)150 mm² 1kV | Enterrado (61A) D |  | SE 4 | 83.674 | #NUM! | 100-5 | 20:1 | - | -
Transformadores
Demanda W | Demanda VA | Subestação | Potência (VA) | Impedância(Ohm) | Perdas Vazio (W) | Perdas Totais (W) | Perdas Cobre (W) | Resistência(pu) | Reatância(pu) | Rpu | Xpu | Impedância (pu) | Iinrush (A) | Icc3fBT | Icc2fBT | Sdemanda (VA) | Ip Ajustada (A) | Icc1fMT (min)
186806 | 203050 | SE1 | 225000 | 0.045 | 650 | 3260 | 2610 | 0.0116 | 0.043479 | 5.1556 | 19.3241 | 5,156+19,324i | - |  |  | 203050 | 9
88458 | 96150 | SE2 | 112500 | 0.035 | 390 | 1890 | 1500 | 0.013333 | 0.032361 | 11.8519 | 28.7652 | 11,852+28,765i | - |  |  | 96150 | 5
750083.95 | 843850 | SE3 | 1000000 | 0.05 | 2000 | 17500 | 15500 | 0.0155 | 0.047537 | 1.55 | 4.7537 | 1,55+4,754i | 363.7998 | #NUM! | #NUM! | 815308.6413 | 35 | #NUM!
1608603.36 | 1840130 | SE4 | 2000000 | 0.06 | 3000 | 32300 | 29300 | 0.01465 | 0.058184 | 0.7325 | 2.9092 | 0,733+2,909i | 727.5996 | #NUM! | #NUM! | 1748481.913 | 74 | #NUM!
2820757.31 | 3186230 | Entrada | 3337500 | [9 empty] | 970.8907 | #NUM! | #NUM! | 4045530.1311 | 170 | #NUM!
Disjuntores Linha Soprano DS
|  | Cabos Baixa |  |  |  |  | * ABB
Potência (W) | Potência (VA) | Tensão linha (V) | F.P. | Corrente (A) | Seção (mm²) | V/A.km | Disjuntor CM (A) | Cap. Cabo (A) | Queda V(%) | Seção Min(mm²) | Z (Ohm/km) | Distância (km) | Z (Ohm) | Z (pu) | Subestação | CCM / QDG | Maneira de instalar |  |  |  | Cabo
59386 | 64550 | 220 | 0.92 | 184.1302 | 120 | 0.35 | 200 | 203 | 4.98% | #NUM! | 0.1805+0.031i | 0.17 | #NUM! | #NUM! | SE 1 | QDG 1 | PVC 70° | Enterrado (61A) | D | Trifólio | NANBEIFLEX 450/750V 3#120(120)60 mm² 1kV |  |  |  | 1425,25+607,15i
127420 | 138500 | 220 | 0.92 | 395.0742 | 120 | 0.35 | 400 | 2x203 | 1.886% | #NUM! | 0.1805+0.031i | 0.03 | #NUM! | #NUM! | SE 1 | QDG 2 | PVC 70° | Enterrado (61A) | D | Trifólio | NANBEIFLEX 450/750V 3#2x120(120)60 mm² 1kV |  |  |  | 664,26+282,97i
30222 | 32850 | 220 | 0.92 | 93.7053 | 35 | 0.97 | 100 | 103 | 4.958% | #NUM! | 0.5985+0.034i | 0.12 | #NUM! | #NUM! | SE 2 | QDG 3 | PVC 70° | Enterrado (61A) | D | Trifólio | NANBEIFLEX 450/750V 3#35(35)16 mm² 1kV |  |  |  | 2800,61+1193,05i
17664 | 19200 | 220 | 0.92 | 54.7684 | 16 | 2 | 63 | 67 | 2.489% | #NUM! | 1.311+0.0372i | 0.05 | #NUM! | #NUM! | SE 2 | QDG 4 | PVC 70° | Enterrado (61A) | D | Trifólio | NANBEIFLEX 450/750V 3#16(16)8 mm² 1kV |  |  |  | 4791,67+2041,24i
22908 | 24900 | 220 | 0.92 | 71.0278 | 25 | 1.31 | 80 | 86 | 4.229% | #NUM! | 0.8265+0.0372i | 0.1 | #NUM! | #NUM! | SE 2 | QDG 5 | PVC 70° | Enterrado (61A) | D | Trifólio | NANBEIFLEX 450/750V 3#25(25)16 mm² 1kV |  |  |  | 3694,78+1573,97i
17664 | 19200 | 220 | 0.92 | 54.7684 | 16 | 2 | 63 | 67 | 6.473% | #NUM! | 1.311+0.0372i | 0.13 | #NUM! | #NUM! | SE 2 | QDG 6 | PVC 70° | Enterrado (61A) | D | Trifólio | NANBEIFLEX 450/750V 3#16(16)8 mm² 1kV |  |  |  | 4791,67+2041,24i
698157.7 | 787100 | 380 | 0.887 | 1348.224 | 300 | 0.2 | 1600 | 5x336 | 1.064% | #NUM! | 0.0741+0.03i | 0.015 | #NUM! | #NUM! | SE 3 | CCM 1 | PVC 70° | Enterrado (61A) | D | Trifólio | NANBEIFLEX 450/750V 3#5x300(300)150 mm² 1kV |  |  |  | 336,21+175,03i
51926.25 | 56750 | 380 | 0.915 | 94.2325 | 70 | 0.54 | 100 | 3x151 | 0.2009% | #NUM! | 0.665+0.031i | 0.015 | #NUM! | #NUM! | SE 3 | QDG 7 | PVC 70° | Enterrado (61A) | D | Trifólio | NANBEIFLEX 450/750V 3#35(35)16 mm² 1kV |  |  |  | 4810,35+2121,04i
63618 | 69150 | 380 | 0.92 | 114.1984 | 70 | 0.54 | 125 | 151 | 1.136% | #NUM! | 0.665+0.031i | 0.07 | #NUM! | #NUM! | SE 4 | QDG 8 | PVC 70° | Enterrado (61A) | D | Trifólio | NANBEIFLEX 450/750V 3#70(70)35 mm² 1kV |  |  |  | 3969,33+1690,93i
226320 | 246000 | 380 | 0.92 | 406.2591 | 150 | 0.3 | 450 | 2x230 | 4.009% | #NUM! | 0.1425+0.031i | 0.125 | #NUM! | #NUM! | SE 4 | CCM 2 | PVC 70° | Enterrado (61A) | D | Trifólio | NANBEIFLEX 450/750V 3#2x150(150)75 mm² 1kV |  |  |  | 1115,77+475,32i
182247.66 | 206630 | 380 | 0.882 | 355.9431 | 120 | 0.35 | 400 | 2x203 | 4.196% | #NUM! | 0.1805+0.031i | 0.128 | #NUM! | #NUM! | SE 4 | CCM 3 | PVC 70° | Enterrado (61A) | D | Trifólio | NANBEIFLEX 450/750V 3#2x120(120)60 mm² 1kV |  |  |  | 1273,49+680,42i
1136417.7 | 1318350 | 380 | 0.862 | 2323.6956 | 300 | 0.2 | 2500 | 8x336 | 4.892% | #NUM! | 0.0741+0.03i | 0.04 | #NUM! | #NUM! | SE 4 | CCM 4 | PVC 70° | Enterrado (61A) | D | Trifólio | NANBEIFLEX 450/750V 3#8x300(300)150 mm² 1kV |  |  |  | 195,07+114,72i
186806 | 203050 | 220 | 0.92 | 579.2044 | 70 | 0.54 | 700 | 5x151 | 2.843% | 31.9821 | 0.665+0.031i | 0.02 | #NUM! | #NUM! | GERADOR | QDG 1/2 | PVC 70° | Enterrado (61A) | D | Trifólio | NANBEIFLEX 450/750V 3#5x70(70)35 mm² 1kV
2820757.31 | 3186230
|  | Correção F.P. | CCM4 SE4 |  | Angulo (rad) |  |  |  | CCM3 SE4 |  | Angulo (rad) |  |  |  | CCM1 SE3 |  | Angulo (rad)
|  |  | F.P. = | 0.862 | 0.53159 | P. Reativa (kVAr) | 184.1706 |  | F.P. = | 0.882 | 0.49071 | P. Reativa (kVAr) | 19.7371 |  | F.P. = | 0.887 | 0.47999 | P. Reativa (kVAr) | 66.0448
|  |  | F.P. Desejado = | 0.92 | 0.40272 | P. Cap (kVAr) | 17.5 |  | F.P. Desejado = | 0.92 | 0.40272 | P. Cap (kVAr) | 5 |  | F.P. Desejado = | 0.92 | 0.4759 | P. Cap (kVAr) | 7.5
|  |  | F.P. Corrigido = | 0.93008 | 0.37617 | N° Cap | 11 |  | F.P. Corrigido = | 0.92669 | 0.38529 | N° Cap | 4 |  | F.P. Corrigido = | 0.9255 | 0.40272 | N° Cap | 9
|  |  | Corrente inicial (A) | 2323.6956 |  | Total (kvar) | 192.5 |  | Corrente inicial (A) | 355.9431 |  | Total (kvar) | 20 |  | F.P. SE antes = | 0.88888 | 0.38844 | Total (kvar) | 67.5
|  |  | Corrente final (A) | 2153.6052 |  | Referência | UCWT17,5V40 O24 |  | Corrente final (A) | 338.7777 |  | Referência | UCWT5V40 L16 |  | F.P. SE depois = | 0.92479 |  | Referência | UCWT7,5V40 N20
[6 empty] | Série | E |  |  |  |  | Série | D |  | Corrente inicial (A) | 1348.224 |  | Série | E
[6 empty] | Disjunto (A) | 400 |  | FP SE 4 antes | 0.87418 |  | Disjunto (A) | 40 |  | Corrente final (A) | 1292.1395 |  | Disjunto (A) | 125
| Gerador | [7 empty] | FP SE 4 depois | 0.92592 |  |  |  |  | I inicial SE (A) | 1442.3691
| Carga Mínima (VA) | F.P. | Carga Mínima (W) | [11 empty] | I final SE (A) | 1386.3607 |  | *Corrigindo FP da subestação a partir do CCM1. Maior carga e menor FP
| 203050 |  | 186806
| 0.92 | 0.40272
| Gerador Stamford UCDI274K Winding 311, 60 HZ, Estrela Paralelo, 220/127 V, Stand By - 163/27 C |  |  |  |  | Trifásico | Fase-Terra |  | Trifásico | Fase-Terra
| Potência Aparente (VA) | 320000 | Reatância (PU) | 970,903010033445i | Icc na Saída do Gerador Permanete | 270.2968 | 403.7068 | Icc Simultâneo no QTA | #NUM! | #NUM!
| Potência Ativa (W) | 256000 | Reatância Transiente (PU) | 45,4849498327759i | Icc na Saída do Gerador Transiente | 5769.6434 | 7925.9748
| Tensão (V) | 220 | Reatância Subtransiente (PU) | 29,7658862876254i | Icc na Saída do Gerador Subtransiente | 8816.5337 | 11596.1306
| P Base | 100000000 | Reatância de Zero | 8,36120401337793i
| I Base | 262431.9405 | [9 empty] | Corrente (A) |  |  | Corrente (A)
[11 empty] | P/ CCM 1 | 102.5556 |  | P/ CCM 1 | 125
| Relação de disjuntores | [9 empty] | P/ CCM 3 | 30.3869 |  | P/ CCM 3 | 40
| Localização | In | Tipo | Modelo | Fabricante | [5 empty] | P/ CCM 4 | 292.4735 |  | P/ CCM 4 | 400
| Secundário 1 | 700 | Caixa moldada | DS800-S | Soprano
| Secundário 2 | 350 | Caixa moldada | DS400-H | Soprano
| Secundário 3 | 2000 | Aberto | ABW20ES3-20AZ1E-A0220 | WEG
| Secundário 4 | 4000 | Aberto | ABW40FS3-40AZ1E-A0220 | WEG
| SE 1 QDG 1 | 200 | Caixa moldada | DS250-H | Soprano |  |  | Seção (mm²) | Icc Máximo Cabo | Icc Trifásico | Icc Fase-Terra
| SE 1 QDG 2 | 400 | Caixa moldada | DS400-H | Soprano |  | SE 1 QDG 1 | 120 | 136962.2009 | 3429.2222 | 3452.7888
| SE 2 QDG 3 | 100 | Caixa moldada | DS160-B | Soprano |  | SE 1 QDG 2 | 120 | 136962.2009 | 10465.1096 | 10768.5902
| SE 2 QDG 4 | 63 | Caixa moldada | DS160-B | Soprano |  | SE 2 QDG 3 | 35 | 39947.3086 | 1583.0424 | 1587.1347
| SE 2 QDG 5 | 80 | Caixa moldada | DS160-B | Soprano |  | SE 2 QDG 4 | 16 | 18261.6268 | 1725.2549 | 1730.0554
| SE 2 QDG 6 | 63 | Caixa moldada | DS160-B | Soprano |  | SE 2 QDG 5 | 25 | 28533.7919 | 1400.0819 | 1403.1438
| SE 3 CCM 1 | 1600 | Aberto | ABW16DN3-16AZ1E-A0220 | WEG |  | SE 2 QDG 6 | 16 | 18261.6268 | 714.8967 | 715.5829
| SE 3 QDG 7 | 100 | Caixa moldada | DS160-B | Soprano |  | SE 3 CCM 1 | 300 | 342405.5023 | 21004.173 | 23284.4984
| SE 4 QDG 8 | 125 | Caixa moldada | DS160-B | Soprano |  | SE 3 QDG 7 | 70 | 79894.6172 | 13047.0549 | 13764.8409
| SE 4 CCM 1 | 450 | Caixa moldada | DS800-S | Soprano |  | SE 4 QDG 8 | 70 | 79894.6172 | 4417.6005 | 4467.8868
| SE 4 CCM 2 | 400 | Caixa moldada | DS400-H | Soprano |  | SE 4 CCM 1 | 150 | 171202.7511 | 15320.9206 | 16340.8578
| SE 4 CCM 3 | 2500 | Aberto | ABW25ES3-25AZ1E-A0220 | WEG |  | SE 4 CCM 2 | 120 | 136962.2009 | 13304.1151 | 14018.02
| B. Cap CCM 1 | 125 | Caixa moldada | DS160-B | Soprano |  | SE 4 CCM 3 | 300 | 342405.5023 | 28677.2764 | 33110.5214
| B. Cap CCM 3 | 40 | Caixa moldada | DS160-B | Soprano |  | GERADOR | 70 | 79894.6172 | 11609.5441 | 11871.1433
| B. Cap CCM 4 | 400 | Caixa moldada | DS400-H | Soprano
| Gerador | 700 | Caixa moldada | DS800-S | Soprano

## Planilha1
[8 empty] | Pbase | 100000000 | Pbase | 100000000 |  |  | Pbase | 100000000
[8 empty] | VbaseMT | 13800 | VbaseBT380 | 380 |  |  | VbaseBT220 | 220
[8 empty] | IbaseMT | 4183.6976 | IbaseBT380 | 151934.2814 |  |  | IbaseBT220 | 262431.9405
[8 empty] | ZbaseMT | 1.9044 | ZbaseBT380 | 0.001444 |  |  | ZbaseBT220 | 0.000484
[7 empty] | CABO BT (XLPE) | Tº Continua MT | 90 | CABO BT (PVC) | T° Curto BT |  |  | 160
[8 empty] | Tº Curto MT | 250 |  | T° Continua BT |  |  | 70
[7 empty] | 1 - Capacidade de Corrente BT | [6 empty] | 2 - Critério da coordenação com a proteção e dimensionamento da proteção em Baixa Tensão. |  |  |  | 3 - Critério máxima queda de tensão
Método de Referência- Nº16 - G ou F - PVC
Baixa | [23 empty] | Regime Permanente |  | Partida motor UNITÁRIO | [24 empty] | 5- Tensão de Toque - Situação 1 Anexo C t=0,4 para 220v e t=08 para 127v - TN-S
SE | Quadro | Tensão Linha (V) | Demanda (kVA) | F.P | Corrente Projeto (A) | Seção(mm²) | Corrente (A) cabo 30 ºC | FCT | FCA | Corrente Corrigida (A) | Método de Referência | Disposição |  | Disjuntor (A) | Tipo | Modelo | Capacidade Max de Icu (KA) | Distância (Km) |  | Cabo (mm²) | Impedância Unitária Cabo (Seq +) | Impedância Unitária Cabo (Seq 0) | Impedância Real | ΔV Parcial (%) Máx 3% | ΔV Total (%) Máx 3% | ΔV Parcial (%) Máx 6% | ΔV Total (%) Máx 6% | [23 empty] | SE |  | Quadro | Tensão Fase (V) | Modelo | Disjuntor (A) | Múltiplo | Impedância Unitária Cabo (Seq +) | Impedância Unitária Cabo PE | Impedância Real (Seq+) | Impedância Real PE | Zs | Módulo Zs | ia | Zs*ia<=Uf? |  | Tensão de Toque IT
Fábrica 1 | CCM_1 | 380 | 12.509 | 0.89 | 21.3544 | 6 | 59 | 0.79 | 1 | 46.61 | G | Horizontal Espaçado |  | 40 | Fixo | DS160-B | 25 | 0.032 | 51 | 3#6(6)T6 | 3,69+0,2581i | 14,76+1,4248i | 0,11808+0,0082592i | 1.1521 | 1.5221 | 0.9721 | 2.6992 | [23 empty] | Fábrica 1 |  | CCM_1 | 220 | DS160-B | 40 | 12 | 3,69+0,2581i | 3,69+0,647i | 0,11808+0,0082592i | 0,11808+0,020704i | 0,237645+0,03190625i | 0.23978 | 480 | Sim |  | Laboratório | QDG6 | 0.3 | 392.6984 | Não
| CCM_2 |  | 12.509 |  | 21.3544 | 6 | 59 | 0.79 | 1 | 46.61 | G | Horizontal Espaçado |  | 40 | Fixo | DS160-B | 25 | 0.048 | 85 | 3#6(6)T6 | 3,69+0,2581i | 14,76+1,4248i | 0,17712+0,0123888i | 1.7282 | 2.0982 | 0.9721 | 2.6992 | [25 empty] | CCM_2 |  | DS160-B | 40 | 12 | 3,69+0,2581i | 3,69+0,647i | 0,17712+0,0123888i | 0,17712+0,031056i | 0,355725+0,04638785i | 0.35874 | 480 | Sim |  |  | CCM8 | 0.3 | 367.1682 | Não
| CCM_3 |  | 12.509 |  | 21.3544 | 6 | 59 | 0.79 | 1 | 46.61 | G | Horizontal Espaçado |  | 40 | Fixo | DS160-B | 25 | 0.056 | 101 | 3#6(6)T6 | 3,69+0,2581i | 14,76+1,4248i | 0,20664+0,0144536i | 2.0162 | 2.3862 | 0.9721 | 2.6992 | [25 empty] | CCM_3 |  | DS160-B | 40 | 12 | 3,69+0,2581i | 3,69+0,647i | 0,20664+0,0144536i | 0,20664+0,036232i | 0,414765+0,05362865i | 0.41822 | 480 | Sim |  |  | QDNB | 0.3 | 366.9965 | Não
| CCM_4 |  | 316.086 |  | 539.5989 | 3 x 120 | 396 | 0.79 | 1 | 938.52 | G | Horizontal Espaçado |  | 600 | Fixo | DS800-S | 50 | 0.025 | 36 | 3x3#120(120)T70 | 0,06+0,0494i | 0,38+0,358i | 0,0015+0,001235i | 0.4779 | 0.8479 | 3.8973 | 5.6244 | [25 empty] | CCM_4 |  | DS800-S | 600 | 12 | 0,06+0,0494i | 0,11+0,152i | 0,0015+0,001235i | 0,00275+0,0038i | 0,005735+0,00797805i | 0.0098255 | 7200 | Sim |  |  | QD12 | 0.3 | 374.8364 | Não
| CCM_5 |  | 19.927 |  | 34.0179 | 6 | 59 | 0.79 | 1 | 46.61 | G | Horizontal Espaçado |  | 40 | Fixo | DS160-B | 25 | 0.021 | 27 | 3#6(6)T6 | 3,69+0,2581i | 14,76+1,4248i | 0,07749+0,0054201i | 1.2045 | 1.5745 | - | - | [25 empty] | CCM_5 |  | DS160-B | 40 | 12 | 3,69+0,2581i | 3,69+0,647i | 0,07749+0,0054201i | 0,07749+0,013587i | 0,156465+0,02195015i | 0.158 | 480 | Sim
| QD_1 |  | 178.675 |  | 305.0209 | 120 | 396 | 0.79 | 1 | 312.84 | G | Horizontal Espaçado |  | 310 | Eletrônico | DSE400-H | 50 | 0.014 | 13 | 3#120(120)T70 | 0,18+0,1481i | 1,14+1,0748i | 0,00252+0,0020734i | 0.4537 | 0.8237 | - | - | [25 empty] | QD_1 |  | DSE400-H | 310 | 12 | 0,18+0,1481i | 0,32+0,457i | 0,00252+0,0020734i | 0,00448+0,006398i | 0,008485+0,01141445i | 0.014223 | 3720 | Sim
| QDG_1 |  | 552.215 |  | 942.701 | 2 x 240 | 615 | 0.79 | 1 | 971.7 | G | Horizontal Espaçado (Enterrado) |  | 950 | Eletrônico | DSE1600-S | 50 | 0.011 | 7 | 2x3#240(240)T120 | 0,045+0,06405i | 0,315+0,4824i | 0,000495+0,00070455i | 0.37 | - | 1.7271 | - | [25 empty] | QDG_1 |  | DSE1600-S | 950 | 12 | 0,045+0,06405i | 0,09+0,2035i | 0,000495+0,00070455i | 0,00099+0,0022385i | 0,001485+0,00294305i | 0.0032965 | 11400 | Sim
Centro de Convivência | QD_2 | 220 | 45.778 | 0.9 | 133.4845 | 50 | 196 | 0.79 | 1 | 154.84 | F | Horizontal Justaposto |  | 150 | Fixo | DS160-B | 25 | 0.012 | 8 | 2#50(50)T25 | 0,46+0,1881i | 3,07+1,2048i | 0,00552+0,0022572i | 0.2095 | 0.2095 | - | - | [23 empty] | Centro de Convivência |  | QD_2 | 127 | DS160-B | 150 | 12 | 0,46+0,1881i | 0,87+0,527i | 0,00552+0,0022572i | 0,01044+0,006324i | 0,03192+0,0171624i | 0.036241 | 1800 | Sim
| QDG_2 |  | 45.778 |  | 133.4845 | 50 | 196 | 0.79 | 1 | 154.84 | F | Horizontal Justaposto (Enterrado) |  | 150 | Fixo | DS160-B | 25 | 0.012 | 8 | 2#50(50)T25 | 0,46+0,1881i | 3,07+1,2048i | 0,00552+0,0022572i | 0.2095 | - | - | - | [25 empty] | QDG_2 |  | DS160-B | 150 | 12 | 0,46+0,1881i | 0,87+0,527i | 0,00552+0,0022572i | 0,01044+0,006324i | 0,01596+0,0085812i | 0.018121 | 1800 | Sim
Fábrica 2 | QD_3 | 380 | 89.3726 | 0.93 | 146.0082 | 50 | 219 | 0.79 | 1 | 173.01 | G | Horizontal Espaçado |  | 150 | Fixo | DS160-B | 25 | 0.028 | 43 | 3#50(50)T25 | 0,46+0,1881i | 3,07+1,2048i | 0,01288+0,0052668i | 0.9261 | 1.258 | - | - | [23 empty] | Fábrica 2 |  | QD_3 | 220 | DS160-B | 150 | 12 | 0,46+0,1881i | 0,87+0,527i | 0,01288+0,0052668i | 0,02436+0,014756i | 0,039165+0,02313085i | 0.045486 | 1800 | Sim
| QD_4 |  | 65.613 |  | 107.1921 | 25 | 146 | 0.79 | 1 | 115.34 | G | Horizontal Espaçado |  | 110 | Eletrônico | DSE250-H | 50 | 0.013 | 11 | 3#25(25)T16 | 0,87+0,2081i | 5,01+1,2848i | 0,01131+0,0027053i | 0.5682 | 0.9001 | 2.47 | 2.6837 | [25 empty] | QD_4 |  | DSE250-H | 110 | 12 | 0,87+0,2081i | 1,38+0,567i | 0,01131+0,0027053i | 0,01794+0,007371i | 0,031175+0,01318435i | 0.033848 | 1320 | Sim
| QD_5 |  | 182.0467 |  | 297.41 | 120 | 396 | 0.79 | 1 | 312.84 | G | Horizontal Espaçado |  | 300 | Fixo | DS400-H | 50 | 0.022 | 30 | 3#120(120)T70 | 0,18+0,1481i | 1,14+1,0748i | 0,00396+0,0032582i | 0.6952 | 1.0271 | - | - | [25 empty] | QD_5 |  | DS400-H | 300 | 12 | 0,18+0,1481i | 0,32+0,457i | 0,00396+0,0032582i | 0,00704+0,010054i | 0,012925+0,01642025i | 0.020897 | 3600 | Sim
| QD_6 |  | 105.908 |  | 173.0221 | 70 | 281 | 0.79 | 1 | 221.99 | G | Horizontal Espaçado |  | 200 | Fixo | DS250-H | 50 | 0.034 | 54 | 3#70(70)T35 | 0,32+0,1781i | 2,21+1,1648i | 0,01088+0,0060554i | 0.982 | 1.3139 | - | - | [25 empty] | QD_6 |  | DS250-H | 200 | 12 | 0,32+0,1781i | 0,63+0,507i | 0,01088+0,0060554i | 0,02142+0,017238i | 0,034225+0,02640145i | 0.043225 | 2400 | Sim
| QDG_3 |  | 442.9403 |  | 723.6324 | 2 x 185 | 521 | 0.79 | 1 | 823.18 | G | Horizontal Espaçado (Enterrado) |  | 800 | Fixo | DS800-S | 50 | 0.011 | 7 | 2x3#185(185)T95 | 0,06+0,06905i | 0,405+0,5024i | 0,00066+0,00075955i | 0.3319 | - | 0.2137 | - | [25 empty] | QDG_3 |  | DS800-S | 800 | 12 | 0,06+0,06905i | 0,115+0,2135i | 0,00066+0,00075955i | 0,001265+0,0023485i | 0,001925+0,00310805i | 0.0036559 | 9600 | Sim
Depósito 1 | QD_7 | 220 | 30 | 0.9 | 87.4773 | 25 | 131 | 0.79 | 1 | 103.49 | F | Horizontal Justaposto (Enterrado) |  | 100 | Fixo | DS160-B | 25 | 0.02 | 25 | 2#25(25)T16 | 0,87+0,2081i | 5,01+1,2848i | 0,0174+0,004162i | 0.4119 | 0.6648 | - | - | [23 empty] | Depósito 1 |  | QD_7 | 127 | DS160-B | 100 | 12 | 0,87+0,2081i | 1,38+0,567i | 0,0174+0,004162i | 0,0276+0,01134i | 0,05925+0,0257785i | 0.064615 | 1200 | Sim
Depósito 2 | QD_8 |  | 30 |  | 87.4773 | 25 | 131 | 0.79 | 1 | 103.49 | F | Horizontal Justaposto |  | 100 | Fixo | DS160-B | 25 | 0.013 | 10 | 2#25(25)T16 | 0,87+0,2081i | 5,01+1,2848i | 0,01131+0,0027053i | 0.2677 | 0.5206 | - | - | [23 empty] | Depósito 2 |  | QD_8 |  | DS160-B | 100 | 12 | 0,87+0,2081i | 1,38+0,567i | 0,01131+0,0027053i | 0,01794+0,007371i | 0,0435+0,0203528i | 0.048026 | 1200 | Sim
| QDG_4 |  | 60 |  | 174.9546 | 70 | 281 | 0.79 | 1 | 221.99 | F | Horizontal Justaposto (Enterrado) |  | 200 | Fixo | DS250-H | 50 | 0.015 | 15 | 2#70(70)T35 | 0,32+0,1781i | 2,21+1,1648i | 0,0048+0,0026715i | 0.2529 | - | - | - | [25 empty] | QDG_4 |  | DS250-H | 200 | 12 | 0,32+0,1781i | 0,63+0,507i | 0,0048+0,0026715i | 0,00945+0,007605i | 0,01425+0,0102765i | 0.017569 | 2400 | Sim
Oficina | CCM_6 | 380 | 20 | 0.905 | 33.5766 | 6 | 59 | 0.79 | 1 | 46.61 | G | Horizontal Espaçado |  | 40 | Fixo | DS125N | 20 | 0.022 | 29 | 3#6(6)T6 | 3,69+0,2581i | 14,76+1,4248i | 0,08118+0,0056782i | 1.2454 | 1.5652 | - | - | [23 empty] | Oficina |  | CCM_6 | 220 | DS125N | 40 | 12 | 3,69+0,2581i | 3,69+0,647i | 0,08118+0,0056782i | 0,08118+0,014234i | 0,16533+0,0257983i | 0.16733 | 480 | Sim
| QD_9 |  | 28.07 |  | 47.1248 | 10 | 81 | 0.79 | 1 | 63.99 | G | Horizontal Espaçado |  | 50 | Fixo | DS125N | 20 | 0.014 | 12 | 3#10(10)T10 | 2,19+0,2481i | 8,76+1,3848i | 0,03066+0,0034734i | 0.6628 | 0.9826 | - | - | [25 empty] | QD_9 |  | DS125N | 50 | 12 | 2,19+0,2481i | 2,19+0,627i | 0,03066+0,0034734i | 0,03066+0,008778i | 0,06429+0,0181375i | 0.066799 | 600 | Sim
| QD_10 |  | 21.053 |  | 35.3444 | 6 | 59 | 0.79 | 1 | 46.61 | G | Horizontal Espaçado |  | 40 | Fixo | DS125N | 20 | 0.025 | 37 | 3#6(6)T6 | 3,69+0,2581i | 14,76+1,4248i | 0,09225+0,0064525i | 1.4898 | 1.8096 | - | - | [25 empty] | QD_10 |  | DS125N | 40 | 12 | 3,69+0,2581i | 3,69+0,647i | 0,09225+0,0064525i | 0,09225+0,016175i | 0,18747+0,0285136i | 0.18963 | 480 | Sim
| CCM_7 |  | 8.713 |  | 14.6277 | 6 | 59 | 0.79 | 1 | 46.61 | G | Horizontal Espaçado |  | 40 | Fixo | DS160-B | 25 | 0.018 | 21 | 3#6(6)T6 | 3,69+0,2581i | 14,76+1,4248i | 0,06642+0,0046458i | 0.4439 | 0.7637 | 3.809 | 4.1748 | [25 empty] | CCM_7 |  | DS160-B | 40 | 12 | 3,69+0,2581i | 3,69+0,647i | 0,06642+0,0046458i | 0,06642+0,011646i | 0,13581+0,0221779i | 0.13761 | 480 | Sim
| QD_11 |  | 164.855 |  | 276.7638 | 120 | 396 | 0.79 | 1 | 312.84 | G | Horizontal Espaçado |  | 300 | Fixo | DS400-H | 50 | 0.037 | 61 | 3#120(120)T70 | 0,18+0,1481i | 1,14+1,0748i | 0,00666+0,0054797i | 1.088 | 1.4078 | - | - | [25 empty] | QD_11 |  | DS400-H | 300 | 12 | 0,18+0,1481i | 0,32+0,457i | 0,00666+0,0054797i | 0,01184+0,016909i | 0,02147+0,0282748i | 0.035502 | 3600 | Sim
| QDG_5 |  | 242.691 |  | 407.4374 | 240 | 615 | 0.79 | 1 | 485.85 | G | Horizontal Espaçado (Enterrado) |  | 450 | Fixo | DS800-S | 50 | 0.011 | 6 | 3#240(240)T120 | 0,09+0,1281i | 0,63+0,9648i | 0,00099+0,0014091i | 0.3198 | - | 0.3658 | - | [25 empty] | QDG_5 |  | DS800-S | 450 | 12 | 0,09+0,1281i | 0,18+0,407i | 0,00099+0,0014091i | 0,00198+0,004477i | 0,00297+0,0058861i | 0.006593 | 5400 | Sim
Laboratório | CCM_8 | 380 | 63.785 | 0.89 | 108.8891 | 25 | 146 | 0.79 | 1 | 115.34 | G | Horizontal Espaçado |  | 110 | Eletrônico | DSE250-H | 50 | 0.017 | 18 | 3#25(25)T16 | 0,87+0,2081i | 5,01+1,2848i | 0,01479+0,0035377i | 0.7548 | 1.0958 | 1.2123 | 1.3727 | [23 empty] | ADM |  | CCM_9 | 220 | DS160-B | 160 | 12 | 0,46+0,1881i | 0,87+0,527i | 0,00598+0,0024453i | 0,01131+0,006851i | 0,02329+0,0165575i | 0.028576 | 1920 | Sim
| QDNB |  | 40 |  | 68.2851 | 16 | 110 | 0.79 | 1 | 86.9 | G | Horizontal Espaçado |  | 70 | Fixo | DS160-B | 25 | 0.014 | 12 | 3#16(16)T16 | 1,38+0,2281i | 5,52+1,3048i | 0,01932+0,0031934i | 0.6095 | 0.9505 | - | - | [25 empty] | QD_13 |  | DS160-B | 125 | 12 | 0,63+0,1981i | 1,38+0,557i | 0,00819+0,0025753i | 0,01794+0,007241i | 0,03213+0,0170775i | 0.036387 | 1500 | Sim
| QD_12 |  | 114 |  | 194.6125 | 70 | 281 | 0.79 | 1 | 221.99 | G | Horizontal Espaçado |  | 200 | Fixo | DS250-H | 50 | 0.027 | 40 | 3#70(70)T35 | 0,32+0,1781i | 2,21+1,1648i | 0,00864+0,0048087i | 0.8771 | 1.2181 | - | - | [25 empty] | QDG_7 |  | DS400-H | 300 | 12 | 0,18+0,1481i | 0,32+0,457i | 0,00216+0,0017772i | 0,00384+0,005484i | 0,006+0,0072612i | 0.0094194 | 3600 | Sim
| QDG_6 |  | 217.785 |  | 371.7866 | 185 | 521 | 0.79 | 1 | 411.59 | G | Horizontal Espaçado (Enterrado) |  | 380 | Eletrônico | DS400-H | 50 | 0.011 | 6 | 3#185(185)T95 | 0,12+0,1381i | 0,81+1,0048i | 0,00132+0,0015191i | 0.341 | - | 0.1604 | -
ADM | CCM_9 | 380 | 90.364 | 0.88 | 156.0158 | 50 | 219 | 0.79 | 1 | 173.01 | G | Horizontal Espaçado |  | 160 | Fixo | DS160-B | 25 | 0.013 | 11 | 3#50(50)T25 | 0,46+0,1881i | 3,07+1,2048i | 0,00598+0,0024453i | 0.4594 | 0.8036 | - | -
| QD_13 |  | 66 |  | 113.9507 | 35 | 181 | 0.79 | 1 | 142.99 | G | Horizontal Espaçado |  | 125 | Fixo | DS160-B | 25 | 0.013 | 10 | 3#35(35)T16 | 0,63+0,1981i | 4,77+1,2748i | 0,00819+0,0025753i | 0.4459 | 0.7901 | - | -
| QDG_7 |  | 156.364 |  | 269.9665 | 120 | 396 | 0.79 | 1 | 312.84 | G | Horizontal Espaçado (Enterrado) |  | 300 | Fixo | DS400-H | 50 | 0.012 | 9 | 3#120(120)T70 | 0,18+0,1481i | 1,14+1,0748i | 0,00216+0,0017772i | 0.3442 | - | - | -
[39 empty] | 1 - Capacidade de Corrente MT | [7 empty] | Distâncias Cabos em MT
[33 empty] | Média | [5 empty] | Método de Referência- Nº33- B1 - Trifólio - EPR
[33 empty] | SE | Tensão Linha (V) | Demanda (kVA) | F.P | Corrente Projeto (A) | Seção (mm²) | Corrente (A) cabo 20 ºC | FCT | FCA | Corrente Corrigida (A) | Método de Referência | Disposição | Cabo (mm²) | Impedância Unitária Cabo (Seq +) | SE | Distância Lado A (Km) | Distância Lado B (Km) | Impedância Real Lado A | Impedância Real Lado B
[33 empty] | Fábrica 1, 2, Depósitos, Oficina, Laboratório e ADM | 13800 | 1671.9953 | 0.89 | 69.9512 | 35 | 128 | 0.87 | 0.7 | 77.952 | B1 | Trifólio (Enterrado) | 3#35(35)T16 | 0,701+0,149i | Fábrica 1 | 0.091 | 0.396 | 0,063791+0,013559i | 0,277596+0,059004i
[33 empty] | Centro de Convivência |  | 45.778 | 0.9 | 1.9152 | 16 | 84 | 0.87 | 0.7 | 51.156 | B1 | Trifólio (Enterrado) | 3#16(16)T16 | 1,536+0,174i | Centro de Convivência | 0.255 | 0 | 0,39168+0,04437i | 0
[47 empty] | Fábrica 2 | 0.291 | 0.196 | 0,203991+0,043359i | 0,137396+0,029204i
[47 empty] | Depósito 1 e 2 | 0.258 | 0.229 | 0,180858+0,038442i | 0,160529+0,034121i
[47 empty] | Oficina | 0.343 | 0.144 | 0,240443+0,051107i | 0,100944+0,021456i
[47 empty] | Laboratório | 0.377 | 0.11 | 0,264277+0,056173i | 0,07711+0,01639i
[47 empty] | ADM | 0.175 | 0.312 | 0,122675+0,026075i | 0,218712+0,046488i
[41 empty] | Para o cálculo do fator de redução foram utilizadas as seguintes resistividades: | [5 empty] | Centro de Convivência - Piso de Concreto Molhado - 21 ohm/m
Ambiente Fabril e Demais - Piso de Concreto Seco - 1200 ohm/m
CURTOS | [39 empty] | Tempo atuação Fim cabo | [24 empty] | Tempo atuação Inicio cabo | [9 empty] | O cabo aguenta?
SE | Ponto | Icc3f | Icc2f | Icc2ft | Icc1f | [20 empty] | SE | Ponto | Icc3f | Icc2f | Icc2ft | Icc1f | Seção (mm²) | Icu Máxima (KVA) | Disjuntor (A) | Múltiplo 3f | Múltiplo 2f | Múltiplo 2ft | Múltiplo 1f | Modelo Disjuntor | Tempo de Atuação 3f | Tempo de Atuação 2f | Tempo de Atuação 2ft | Tempo de Atuação 1f | Atende 3f? | Atende 2f? | Atende 2ft? | Atende 1f? | Ichld | Fator de Redução | Ech=Valor Máximo da tensão de Toque permitido(V) | ¦ZPE¦ | ZPE | E toque Real = Iccft*Zpe | ICH - Adotando Rch = 1000 | Categoria Tensão de Toque |  |  | SE | Ponto | Icc3f | Icc2f | Icc2ft | Icc1f | Seção (mm²) | Disjuntor (A) | Múltiplo 3f | Múltiplo 2f | Múltiplo 2ft | Múltiplo 1f | Modelo Disjuntor | Tempo de Atuação 3f | Tempo de Atuação 2f | Tempo de Atuação 2ft | Tempo de Atuação 1f | Atende 3f? | Atende 2f? | Atende 2ft? | Atende 1f? | Ichld | Fator de Redução | Ech=Valor Máximo da tensão de Toque permitido(V) | ¦ZPE¦ | E toque Real = Iccft*Zpe | ICH - Adotando Rch = 1000 | Categoria Tensão de Toque
Fábrica 1 | Pe | 2002.7862 | 1734.4637 | 1775.8868 | 1399.5794 | [20 empty] | Fábrica 1 | QDG1 | 12263.6075 | 10620.5956 | 12620.2788 | 12578.2022 | 240 | 50 | 950 | 12.9091 | 11.1796 | 13.2845 | 13.2402 | DSE1600-S | 0.06 | 15 | 0.06 | 0.06 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.47357 | 0.68246 | 1055.3138 | 0.0024476 | 0,00099+0,0022385i | 30.787 | 0.030787 | AC-2 |  |  | Fabrica 1 | Tr_Sec | 12621.9324 | 10930.9141 | 13255.6439 | 13996.4858
| Tr_Pri | 1972.1292 | 1707.914 | 1745.6682 | 1385.4748 | [21 empty] | CCM1 | 1779.9163 | 1541.4527 | 1610.7813 | 912.7704 | 6 | 25 | 40 | 44.4979 | 38.5363 | 40.2695 | 22.8193 | DS160-B | 0.013 | 0.014 | 0.0135 | 0.018 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.86461 | 0.68246 | 1926.7306 | 0.12126 | 0,11907+0,0229425i | 110.6827 | 0.11068 | AC-2 |  |  |  | QDG1 | 12263.6075 | 10620.5956 | 12620.2788 | 12578.2022 | 240 | 950 | 13.2862 | 11.5062 | 13.9533 | 14.7331 | DSE1600-S | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.47357 | 0.68246 | 1055.3138 | 0.0024476 | 30.787 | 0.030787 | AC-2
| Tr_Sec | 12621.9324 | 10930.9141 | 13255.6439 | 13996.4858 | [8 empty] | 2 polos - 3600 RPM- WEG - Catálogo pg 35 | [12 empty] | CCM2 | 1205.2024 | 1043.7359 | 1083.8905 | 612.2398 | 6 | 25 | 40 | 30.1301 | 26.0934 | 27.0973 | 15.306 | DS160-B | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.03 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.66973 | 0.68246 | 1492.4391 | 0.1812 | 0,17811+0,0332945i | 110.9349 | 0.11093 | AC-2 |  |  |  | CCM1 | 1779.9163 | 1541.4527 | 1610.7813 | 912.7704 | 6 | 40 | 306.5902 | 265.5149 | 315.507 | 314.4551 | DS160-B | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Sim | Sim | Sim | Sim | 3.6682 | 0.68246 | 8174.4257 | 0.0024476 | 2.2341 | 0.0022341 | AC-2
| QDG1 | 12263.6075 | 10620.5956 | 12620.2788 | 12578.2022 | [6 empty] | Motor (cv) | IP/IN | Corrente nominal | corrente de partida | Corrente para Queda Unitário | [10 empty] | CCM3 | 1037.2589 | 898.2926 | 931.1727 | 525.6429 | 6 | 25 | 40 | 25.9315 | 22.4573 | 23.2793 | 13.1411 | DS160-B | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.04 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.58 | 0.68246 | 1292.4902 | 0.21116 | 0,20763+0,0384705i | 110.9968 | 0.111 | AC-2 |  |  |  | CCM2 | 1205.2024 | 1043.7359 | 1083.8905 | 612.2398 | 6 | 40 | 44.4979 | 38.5363 | 40.2695 | 22.8193 | DS160-B | 0.013 | 0.014 | 0.0135 | 0.018 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.86461 | 0.68246 | 1926.7306 | 0.0024476 | 1.4985 | 0.0014985 | AC-2
| CCM1 | 1779.9163 | 1541.4527 | 1610.7813 | 912.7704 | [6 empty] | 2 | 6 | 3.39 | 20.34 | 18.0177 | [10 empty] | CCM4 | 11332.3963 | 9814.143 | 11488.6268 | 9916.5428 | 120 | 50 | 600 | 18.8873 | 16.3569 | 19.1477 | 16.5276 | DS800-S | 0.018 | 0.025 | 0.018 | 0.025 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.73365 | 0.68246 | 1634.8851 | 0.0071029 | 0,00374+0,0060385i | 70.4361 | 0.070436 | AC-2 |  |  |  | CCM3 | 1037.2589 | 898.2926 | 931.1727 | 525.6429 | 6 | 40 | 30.1301 | 26.0934 | 27.0973 | 15.306 | DS160-B | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.03 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.66973 | 0.68246 | 1492.4391 | 0.0024476 | 1.2866 | 0.0012866 | AC-2
| CCM2 | 1205.2024 | 1043.7359 | 1083.8905 | 612.2398 | [6 empty] | 10 | 8.7 | 14.4 | 125.28 | 125.5077 | [10 empty] | CCM5 | 2637.4034 | 2284.0583 | 2383.1955 | 1365.9743 | 6 | 25 | 40 | 65.9351 | 57.1015 | 59.5799 | 34.1494 | DS160-B | 0.0108 | 0.0116 | 0.0113 | 0.0145 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.96333 | 0.68246 | 2146.7094 | 0.08006 | 0,07848+0,0158255i | 109.3595 | 0.10936 | AC-2 |  |  |  | CCM4 | 11332.3963 | 9814.143 | 11488.6268 | 9916.5428 | 120 | 600 | 1.7288 | 1.4972 | 1.552 | 0.87607 | DS800-S | 2400 | 2400 | 2400 | Infinito | Não | Não | Não | #VALUE! | #VALUE! | 0.68246 | #VALUE! | 0.0024476 | 24.2722 | 0.024272 | MORTE
| CCM3 | 1037.2589 | 898.2926 | 931.1727 | 525.6429 | [6 empty] | 15 | 8.5 | 20.9 | 177.65 | 174.8982 | [10 empty] | QD1 | 10752.1251 | 9311.6135 | 10711.5123 | 8593.2132 | 120 | 50 | 310 | 34.6843 | 30.0375 | 34.5533 | 27.72 | DSE400-H | 0.015 | 0.0165 | 0.0145 | 0.017 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.88968 | 0.68246 | 1982.5895 | 0.010223 | 0,00547+0,0086365i | 87.8485 | 0.087849 | AC-2 |  |  |  | CCM5 | 2637.4034 | 2284.0583 | 2383.1955 | 1365.9743 | 6 | 40 | 283.3099 | 245.3536 | 287.2157 | 247.9136 | DS160-B | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Sim | Sim | Sim | Sim | 3.6682 | 0.68246 | 8174.4257 | 0.0024476 | 3.3434 | 0.0033434 | AC-2
| CCM4 | 11332.3963 | 9814.143 | 11488.6268 | 9916.5428 | [6 empty] | 25 | 8.2 | 61 | 500.2 | 465.998 | [9 empty] | Fábrica 2 | QDG3 | 11989.4003 | 10383.1252 | 12408.2548 | 11959.9527 | 185 | 50 | 800 | 14.9868 | 12.9789 | 15.5103 | 14.9499 | DS800-S | 0.025 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.73365 | 0.68246 | 1634.8851 | 0.0026675 | 0,001265+0,0023485i | 31.9034 | 0.031903 | AC-2 |  |  |  | QD1 | 10752.1251 | 9311.6135 | 10711.5123 | 8593.2132 | 120 | 310 | 8.5078 | 7.3679 | 7.6877 | 4.4064 | DSE400-H | 22 | 30 | 32 | 60 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.014976 | 0.68246 | 33.372 | 0.0024476 | 21.0332 | 0.021033 | AC-2
| CCM5 | 2637.4034 | 2284.0583 | 2383.1955 | 1365.9743 | [6 empty] | 400 | 7.5 | 594 | 4455 | 4400.5989 | [10 empty] | QD3 | 7789.611 | 6746.001 | 7414.9106 | 4187.0059 | 50 | 25 | 150 | 51.9307 | 44.9733 | 49.4327 | 27.9134 | DS160-B | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.017 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.88968 | 0.68246 | 1982.5895 | 0.030809 | 0,025625+0,0171045i | 128.9981 | 0.129 | AC-2 |  |  | Fabrica 2 | Tr_Sec | 12570.6673 | 10886.5173 | 13182.4267 | 13955.6894
| QD1 | 10752.1251 | 9311.6135 | 10711.5123 | 8593.2132 | [21 empty] | QD4 | 8718.6036 | 7550.5322 | 8506.9626 | 5279.7822 | 25 | 50 | 110 | 79.26 | 68.6412 | 77.336 | 47.998 | DSE250-H | 0.0105 | 0.0112 | 0.0105 | 0.0125 | Sim | Sim | Sim | Sim | 1.0375 | 0.68246 | 2312.0768 | 0.021524 | 0,019205+0,0097195i | 113.6443 | 0.11364 | AC-2 |  |  |  | QDG3 | 11989.4003 | 10383.1252 | 12408.2548 | 11959.9527 | 185 | 800 | 15.7133 | 13.6081 | 16.478 | 17.4446 | DS800-S | 0.025 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.73365 | 0.68246 | 1634.8851 | 0.0026675 | 31.9034 | 0.031903 | AC-2
Fábrica 2 | Pe | 2002.7862 | 1734.4637 | 1775.8868 | 1399.5794 | [21 empty] | QD5 | 9794.1263 | 8481.9622 | 9525.0005 | 6934.5836 | 120 | 50 | 300 | 32.6471 | 28.2732 | 31.75 | 23.1153 | DS400-H | 0.016 | 0.0165 | 0.016 | 0.0175 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.87688 | 0.68246 | 1954.0615 | 0.014926 | 0,008305+0,0124025i | 103.5078 | 0.10351 | AC-2 |  |  |  | QD3 | 7789.611 | 6746.001 | 7414.9106 | 4187.0059 | 50 | 150 | 79.9293 | 69.2208 | 82.7217 | 79.733 | DS160-B | 0.01 | 0.0105 | 0.01 | 0.01 | Sim | Sim | Sim | Sim | 1.16 | 0.68246 | 2584.9804 | 0.0026675 | 11.1689 | 0.011169 | AC-2
| Tr_Pri | 1905.9283 | 1650.5823 | 1681.1689 | 1354.6664 | [21 empty] | QD6 | 7898.1428 | 6839.9923 | 7513.3237 | 4358.0463 | 70 | 50 | 200 | 39.4907 | 34.2 | 37.5666 | 21.7902 | DS250-H | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.018 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.86461 | 0.68246 | 1926.7306 | 0.029971 | 0,022685+0,0195865i | 130.6135 | 0.13061 | AC-2 |  |  |  | QD4 | 8718.6036 | 7550.5322 | 8506.9626 | 5279.7822 | 25 | 110 | 70.8146 | 61.3273 | 67.4083 | 38.0637 | DSE250-H | 0.01 | 0.0116 | 0.0112 | 0.014 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.98038 | 0.68246 | 2184.7072 | 0.0026675 | 14.0839 | 0.014084 | AC-2
| Tr_Sec | 12570.6673 | 10886.5173 | 13182.4267 | 13955.6894 | [20 empty] | Oficina | QDG5 | 5986.0556 | 5184.0762 | 6051.2467 | 5798.0189 | 240 | 50 | 450 | 13.3023 | 11.5202 | 13.4472 | 12.8845 | DS800-S | 0.06 | 15 | 0.06 | 15 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.029951 | 0.68246 | 66.7439 | 0.0048953 | 0,00198+0,004477i | 28.383 | 0.028383 | AC-2 |  |  |  | QD5 | 9794.1263 | 8481.9622 | 9525.0005 | 6934.5836 | 120 | 300 | 29.062 | 25.1684 | 28.3565 | 17.5993 | DS400-H | 0.0165 | 0.017 | 0.0165 | 0.025 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.73365 | 0.68246 | 1634.8851 | 0.0026675 | 18.4982 | 0.018498 | AC-2
| QDG3 | 11989.4003 | 10383.1252 | 12408.2548 | 11959.9527 | [21 empty] | CCM6 | 2285.4407 | 1979.2497 | 2110.4424 | 1242.3631 | 6 | 25 | 40 | 57.136 | 49.4812 | 52.7611 | 31.0591 | DS125N | 0.0103 | 0.0105 | 0.0104 | 0.0145 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.96333 | 0.68246 | 2146.7094 | 0.085239 | 0,08316+0,018711i | 105.8978 | 0.1059 | AC-2 |  |  |  | QD6 | 7898.1428 | 6839.9923 | 7513.3237 | 4358.0463 | 70 | 200 | 48.9706 | 42.4098 | 47.625 | 34.6729 | DS250-H | 0.012 | 0.0135 | 0.012 | 0.015 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.94714 | 0.68246 | 2110.6277 | 0.0026675 | 11.6252 | 0.011625 | AC-2
| QD3 | 7789.611 | 6746.001 | 7414.9106 | 4187.0059 | [21 empty] | QD9 | 4099.7467 | 3550.4848 | 3994.0545 | 2674.8511 | 10 | 20 | 50 | 81.9949 | 71.0097 | 79.8811 | 53.497 | DS125N | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0104 | Sim | Sim | Sim | Sim | 1.1375 | 0.68246 | 2534.7818 | 0.035229 | 0,03264+0,013255i | 94.2317 | 0.094232 | AC-2 |  |  | Oficina | Tr_Sec | 6246.0675 | 5409.2531 | 6481.2847 | 6749.3976
| QD4 | 8718.6036 | 7550.5322 | 8506.9626 | 5279.7822 | [21 empty] | QD10 | 2062.5174 | 1786.1924 | 1894.1535 | 1105.8655 | 6 | 25 | 40 | 51.5629 | 44.6548 | 47.3538 | 27.6466 | DS125N | 0.0105 | 0.0125 | 0.012 | 0.016 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.91706 | 0.68246 | 2043.6064 | 0.096467 | 0,09423+0,020652i | 106.679 | 0.10668 | AC-2 |  |  |  | QDG5 | 5986.0556 | 5184.0762 | 6051.2467 | 5798.0189 | 240 | 450 | 13.8801 | 12.0206 | 14.4029 | 14.9987 | DS800-S | 0.06 | 15 | 0.03 | 0.025 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.73365 | 0.68246 | 1634.8851 | 0.0048953 | 28.383 | 0.028383 | AC-2
| QD5 | 9794.1263 | 8481.9622 | 9525.0005 | 6934.5836 | [21 empty] | CCM7 | 2660.7656 | 2304.2906 | 2481.0946 | 1485.1025 | 6 | 25 | 40 | 66.5191 | 57.6073 | 62.0274 | 37.1276 | DS160-B | 0.0108 | 0.0116 | 0.011 | 0.014 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.98038 | 0.68246 | 2184.7072 | 0.070275 | 0,0684+0,016123i | 104.3649 | 0.10436 | AC-2 |  |  |  | CCM6 | 2285.4407 | 1979.2497 | 2110.4424 | 1242.3631 | 6 | 40 | 149.6514 | 129.6019 | 151.2812 | 144.9505 | DS125N | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Sim | Sim | Sim | Sim | 1.16 | 0.68246 | 2584.9804 | 0.085239 | 105.8978 | 0.1059 | AC-2
| QD6 | 7898.1428 | 6839.9923 | 7513.3237 | 4358.0463 | [21 empty] | QD11 | 5054.5075 | 4377.3319 | 4924.1619 | 3675.5544 | 120 | 50 | 300 | 16.8484 | 14.5911 | 16.4139 | 12.2518 | DS400-H | 0.026 | 0.026 | 0.0255 | 14 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.031002 | 0.68246 | 69.0865 | 0.025463 | 0,01382+0,021386i | 93.5899 | 0.09359 | AC-2 |  |  |  | QD9 | 4099.7467 | 3550.4848 | 3994.0545 | 2674.8511 | 10 | 50 | 45.7088 | 39.585 | 42.2088 | 24.8473 | DS125N | 0.0125 | 0.013 | 0.013 | 0.0175 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.87688 | 0.68246 | 1954.0615 | 0.035229 | 94.2317 | 0.094232 | AC-2
Oficina | Pe | 2002.7862 | 1734.4637 | 1775.8868 | 1399.5794 | [20 empty] | Laboratório | QDG6 | 5958.5257 | 5160.2346 | 5257.417 | 392.6984 | 185 | 50 | 380 | 15.6803 | 13.5796 | 13.8353 | 1.0334 | DS400-H | 0.025 | 0.04 | 0.04 | Infinito | Sim | Sim | Sim | #VALUE! | #VALUE! | 0.68246 | #VALUE! | 0.005335 | 0,00253+0,004697i | 2.0951 | 0.0020951 | AC-2 |  |  |  | QD10 | 2062.5174 | 1786.1924 | 1894.1535 | 1105.8655 | 6 | 40 | 102.4937 | 88.7621 | 99.8514 | 66.8713 | DS125N | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Sim | Sim | Sim | Sim | 1.16 | 0.68246 | 2584.9804 | 0.096467 | 106.679 | 0.10668 | AC-2
| Tr_Pri | 1889.0181 | 1635.9376 | 1664.8504 | 1346.711 | [21 empty] | CCM8 | 4896.4369 | 4240.4387 | 4322.0833 | 367.1682 | 25 | 50 | 110 | 44.5131 | 38.5494 | 39.2917 | 3.3379 | DSE250-H | 0.013 | 0.0135 | 0.0135 | 60 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.014976 | 0.68246 | 33.372 | 0.029682 | 0,02599+0,014336i | 10.8982 | 0.010898 | AC-2 |  |  |  | CCM7 | 2660.7656 | 2304.2906 | 2481.0946 | 1485.1025 | 6 | 40 | 51.5629 | 44.6548 | 47.3538 | 27.6466 | DS160-B | 0.012 | 0.013 | 0.0125 | 0.016 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.91706 | 0.68246 | 2043.6064 | 0.070275 | 104.3649 | 0.10436 | AC-2
| Tr_Sec | 6246.0675 | 5409.2531 | 6481.2847 | 6749.3976 | [21 empty] | QDNB | 4693.8027 | 4064.9524 | 4142.5836 | 366.9965 | 16 | 25 | 70 | 67.0543 | 58.0707 | 59.1798 | 5.2428 | DS160-B | 0.105 | 0.116 | 0.116 | 15 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.029951 | 0.68246 | 66.7439 | 0.025381 | 0,02185+0,012915i | 9.3149 | 0.0093149 | AC-2 |  |  |  | QD11 | 5054.5075 | 4377.3319 | 4924.1619 | 3675.5544 | 120 | 300 | 8.8692 | 7.681 | 8.2703 | 4.9503 | DS400-H | 5 | 5 | 5 | 40 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.018341 | 0.68246 | 40.8721 | 0.025463 | 93.5899 | 0.09359 | AC-2
| QDG5 | 5986.0556 | 5184.0762 | 6051.2467 | 5798.0189 | [21 empty] | QD12 | 5034.7077 | 4360.1848 | 4448.5262 | 374.8364 | 70 | 50 | 200 | 25.1735 | 21.8009 | 22.2426 | 1.8742 | DS250-H | 0.017 | 0.0175 | 0.0175 | 300 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.0066973 | 0.68246 | 14.9244 | 0.02683 | 0,01954+0,018386i | 10.0569 | 0.010057 | AC-2 |  |  |  | Tr_Sec | 6243.9457 | 5407.4156 | 6478.2355 | 6747.7742
| CCM6 | 2285.4407 | 1979.2497 | 2110.4424 | 1242.3631 | [20 empty] | Administrativo | QDG_7 | 4539.42 | 3931.25 | 4707.53 | 4429.1 | 120 | 50 | 300 | 15.1314 | 13.1042 | 15.6918 | 14.7637 | DS400-H | 0.025 | 12 | 0.025 | 0.026 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.7194 | 0.68246 | 1603.1368 | 0.0066948 | 0,00384+0,005484i | 29.6518 | 0.029652 | AC-2 |  |  |  | QDG6 | 5958.5257 | 5160.2346 | 5257.417 | 392.6984 | 185 | 380 | 15.6803 | 13.5796 | 13.8353 | 1.0334 | DS400-H | 0.025 | 0.04 | 0.04 | Infinito | Sim | Sim | Sim | #VALUE! | #VALUE! | 0.68246 | #VALUE! | 0.005335 | 2.0951 | 0.0020951 | AC-2
| QD9 | 4099.7467 | 3550.4848 | 3994.0545 | 2674.8511 | [21 empty] | CCM9 | 4220.62 | 3655.17 | 4395.52 | 3541.79 | 50 | 25 | 160 | 26.3789 | 22.8448 | 27.472 | 22.1362 | DS160-B | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.86461 | 0.68246 | 1926.7306 | 0.019536 | 0,01515+0,012335i | 69.1942 | 0.069194 | AC-2 |  |  | Laboratório | CCM8 | 4896.4369 | 4240.4387 | 4322.0833 | 367.1682 | 25 | 110 | 44.5131 | 38.5494 | 39.2917 | 3.3379 | DSE250-H | 0.013 | 0.0135 | 0.0135 | 50 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.016405 | 0.68246 | 36.5571 | 0.005335 | 1.9589 | 0.0019589 | AC-2
| QD10 | 2062.5174 | 1786.1924 | 1894.1535 | 1105.8655 |  | SE | Ponto | Icc3f | Icc2f | Icc2ft | Icc1f | Disposição |  | log10 (Ia) | Ia (A) | log10(En) | En (J/cm^2) |  | E (J/cm^2) | Distância Segura (mm) | [5 empty] | QD13 | 4160.98 | 3603.51 | 4340.66 | 3286.64 | 35 | 25 | 125 | 33.2878 | 28.8281 | 34.7253 | 26.2931 | DS160-B | 0.015 | 0.016 | 0.0145 | 0.017 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.88968 | 0.68246 | 1982.5895 | 0.025225 | 0,02178+0,012725i | 82.9051 | 0.082905 | AC-2 |  |  |  | QDNB | 4693.8027 | 4064.9524 | 4142.5836 | 366.9965 | 16 | 70 | 67.0543 | 58.0707 | 59.1798 | 5.2428 | DS160-B | 0.0105 | 0.0105 | 0.0116 | 18 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.027341 | 0.68246 | 60.9286 | 0.005335 | 1.9579 | 0.0019579 | AC-2
| CCM7 | 2660.7656 | 2304.2906 | 2481.0946 | 1485.1025 |  | Fábrica 1 | Pe | 2002.7862 | 1734.4637 | 1775.8868 | 1399.5794 | Trifólio Enterrado |  | 0.30053 | 1350.5701 | -0.76961 | 0.46319 |  | 0.34833 | 910 |  |  |  |  | Centro de Convivência | QDG_2 | 2949.92 | 2554.71 | 3117.41 | 2647.82 | 50 | 25 | 150 | 19.6661 | 17.0314 | 20.7827 | 17.6521 | DS160-B | 0.019 | 0.03 | 0.019 | 0.03 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.66973 | 2.3031 | 718.3143 | 0.012206 | 0,01044+0,006324i | 32.3193 | 0.032319 | AC-2 |  |  |  | QD12 | 5034.7077 | 4360.1848 | 4448.5262 | 374.8364 | 70 | 200 | 25.1735 | 21.8009 | 22.2426 | 1.8742 | DS250-H | 0.017 | 0.018 | 0.0175 | 400 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.0058 | 0.68246 | 12.9249 | 0.005335 | 1.9998 | 0.0019998 | AC-2
| QD11 | 5054.5075 | 4377.3319 | 4924.1619 | 3675.5544 |  |  | Tr_Pri | 1972.1292 | 1707.914 | 1745.6682 | 1385.4748 | Trifólio Enterrado |  | 0.29394 | 1341.7054 | -0.5357 | 0.58526 |  | 0.44012 | 910 | [5 empty] | QD2 | 2695.26 | 2334.17 | 2750.24 | 2048.49 | 50 | 25 | 150 | 17.9684 | 15.5611 | 18.3349 | 13.6566 | DS160-B | 0.03 | 0.03 | 0.019 | 0.04 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.58 | 2.3031 | 622.0784 | 0.024412 | 0,02088+0,012648i | 50.0078 | 0.050008 | AC-2 |  |  | Administrativo | Tr_Sec | 4741.32 | 4106.1 | 4912.59 | 5087.86
Laboratório | Pe | 2002.7862 | 1734.4637 | 1775.8868 | 1399.5794 |  |  | Tr_Sec | 12621.9324 | 10930.9141 | 13255.6439 | 13996.4858 | Trifólio Enterrado |  | 1.0864 | 2963.6651 | -0.16365 | 0.84904 |  | 0.29929 | 910 |  |  |  |  | Depósitos | QDG_4 | 4166.33 | 3608.15 | 4306.8 | 3419.38 | 70 | 50 | 200 | 20.8316 | 18.0407 | 21.534 | 17.0969 | DS250-H | 0.018 | 0.018 | 0.0175 | 0.026 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.7194 | 0.68246 | 1603.1368 | 0.0066948 | 0,00384+0,005484i | 22.8919 | 0.022892 | AC-2 |  |  |  | QDG_7 | 4539.42 | 3931.25 | 4707.53 | 4429.1 | 120 | 300 | 15.8044 | 13.687 | 16.3753 | 16.9595 | DS400-H | 0.025 | 0.04 | 0.025 | 0.025 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.73365 | 0.68246 | 1634.8851 | 0.0066948 | 29.6518 | 0.029652 | AC-2
| Tr_Pri | 1878.0346 | 1626.4257 | 1654.2841 | 1341.5237 |  |  | QDG1 | 12263.6075 | 10620.5956 | 12620.2788 | 12578.2022 | Horizontal Espaçado (Enterrado) |  | 0.85535 | 2352.199 | -0.27214 | 0.76175 |  | 1.0741 | 455 | [5 empty] | QD7 | 2994.63 | 2593.42 | 2860.51 | 1655.55 | 25 | 25 | 100 | 29.9463 | 25.9342 | 28.6051 | 16.5555 | DS160-B | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.03 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.66973 | 0.68246 | 1492.4391 | 0.019536 | 0,01515+0,012335i | 32.3436 | 0.032344 | AC-2 |  |  |  | CCM9 | 4220.62 | 3655.17 | 4395.52 | 3541.79 | 50 | 160 | 28.3714 | 24.5703 | 29.4221 | 27.6819 | DS160-B | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.88968 | 0.68246 | 1982.5895 | 0.0066948 | 23.7114 | 0.023711 | AC-2
| Tr_Sec | 6243.9457 | 5407.4156 | 6478.2355 | 6747.7742 |  |  | CCM1 | 1779.9163 | 1541.4527 | 1610.7813 | 912.7704 | Horizontal Espaçado |  | 0.15559 | 1168.3419 | -0.60066 | 0.54845 |  | 0.77334 | 455 | [5 empty] | QD8 | 3368.49 | 2917.2 | 3285.43 | 2055.33 | 25 | 25 | 100 | 33.6849 | 29.172 | 32.8543 | 20.5533 | DS160-B | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.019 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.84155 | 0.68246 | 1875.3419 | 0.025225 | 0,02178+0,012725i | 51.8454 | 0.051845 | AC-2 |  |  |  | QD13 | 4160.98 | 3603.51 | 4340.66 | 3286.64 | 35 | 125 | 33.765 | 29.2414 | 35.1642 | 28.3343 | DS160-B | 0.015 | 0.016 | 0.0145 | 0.016 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.91706 | 0.68246 | 2043.6064 | 0.0066948 | 22.0033 | 0.022003 | AC-2
| QDG6 | 5958.5257 | 5160.2346 | 5257.417 | 392.6984 |  |  | CCM2 | 1205.2024 | 1043.7359 | 1083.8905 | 612.2398 | Horizontal Espaçado |  | 0.014217 | 1014.3184 | -0.66703 | 0.51323 |  | 0.72368 | 455 | [36 empty] | Centro de Convivência | Tr_Sec | 3195.32 | 2767.23 | 3297.62 | 3389.73
| CCM8 | 4896.4369 | 4240.4387 | 4322.0833 | 367.1682 |  |  | CCM3 | 1037.2589 | 898.2926 | 931.1727 | 525.6429 | Horizontal Espaçado |  | -0.040191 | 960.6059 | -0.69257 | 0.50029 |  | 0.70543 | 455 | [37 empty] | QDG_2 | 2949.92 | 2554.71 | 3117.41 | 2647.82 | 50 | 150 | 21.3021 | 18.4482 | 21.9841 | 22.5982 | DS160-B | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.86461 | 0.012206 | 883.6092 | 0.012206 | 32.3193 | 0.032319 | AC-2
| QDNB | 4693.8027 | 4064.9524 | 4142.5836 | 366.9965 |  |  | CCM4 | 11332.3963 | 9814.143 | 11488.6268 | 9916.5428 | Horizontal Espaçado |  | 0.82672 | 2285.8069 | -0.28558 | 0.75158 |  | 1.0598 | 455 | [37 empty] | QD2 | 2695.26 | 2334.17 | 2750.24 | 2048.49 | 50 | 150 | 19.6661 | 17.0314 | 20.7827 | 17.6521 | DS160-B | 0.019 | 0.03 | 0.019 | 0.03 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.66973 | 0.024412 | 699.1552 | 0.012206 | 25.0039 | 0.025004 | AC-2
| QD12 | 5034.7077 | 4360.1848 | 4448.5262 | 374.8364 |  |  | CCM5 | 2637.4034 | 2284.0583 | 2383.1955 | 1365.9743 | Horizontal Espaçado |  | 0.29815 | 1347.3697 | -0.53372 | 0.58642 |  | 0.82687 | 455 | [36 empty] | Depósitos | Tr_Sec | 4736.62 | 4102.04 | 4894.62 | 5042.19
Administrativo | Pe | 2002.79 | 1734.46 | 1775.89 | 1399.58 |  |  | QD1 | 10752.1251 | 9311.6135 | 10711.5123 | 8593.2132 | Horizontal Espaçado |  | 0.80766 | 2242.659 | -0.29452 | 0.74489 |  | 0.58436 | 610 | [37 empty] | QDG_4 | 4166.33 | 3608.15 | 4306.8 | 3419.38 | 70 | 200 | 23.6831 | 20.5102 | 24.4731 | 25.2109 | DS250-H | 0.0175 | 0.018 | 0.0175 | 0.017 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.88968 | 0.0066948 | 900.4005 | 0.0066948 | 22.8919 | 0.022892 | AC-2
| Tr_Pri | 1968.71 | 1704.95 | 1740.89 | 1384.23 |  | Fábrica 2 | Pe | 2002.7862 | 1734.4637 | 1775.8868 | 1399.5794 | Trifólio Enterrado |  | 0.30053 | 1350.5701 | -0.76961 | 0.46319 |  | 0.34833 | 910 | [37 empty] | QD7 | 2994.63 | 2593.42 | 2860.51 | 1655.55 | 25 | 100 | 41.6633 | 36.0815 | 43.068 | 34.1938 | DS160-B | 0.0135 | 0.0145 | 0.013 | 0.0145 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.96333 | 0.019536 | 997.2036 | 0.0066948 | 11.0835 | 0.011084 | AC-2
| Tr_Sec | 4741.32 | 4106.1 | 4912.59 | 5087.86 |  |  | Tr_Pri | 1905.9283 | 1650.5823 | 1681.1689 | 1354.6664 | Trifólio Enterrado |  | 0.27936 | 1322.2895 | -0.54255 | 0.58127 |  | 0.43712 | 910 | [37 empty] | QD8 | 3368.49 | 2917.2 | 3285.43 | 2055.33 | 25 | 100 | 29.9463 | 25.9342 | 28.6051 | 16.5555 | DS160-B | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.03 | Sim | Sim | Sim | Sim | 0.66973 | 0.025225 | 700.1351 | 0.0066948 | 13.7599 | 0.01376 | AC-2
| QDG_7 | 4539.42 | 3931.25 | 4707.53 | 4429.1 |  |  | Tr_Sec | 12570.6673 | 10886.5173 | 13182.4267 | 13955.6894 | Trifólio Enterrado |  | 1.0847 | 2958.5203 | -0.16447 | 0.84834 |  | 0.29905 | 910
| CCM9 | 4220.62 | 3655.17 | 4395.52 | 3541.79 |  |  | QDG3 | 11989.4003 | 10383.1252 | 12408.2548 | 11959.9527 | Horizontal Espaçado (Enterrado) |  | 0.84715 | 2332.993 | -0.27599 | 0.75882 |  | 1.07 | 455
| QD13 | 4160.98 | 3603.51 | 4340.66 | 3286.64 |  |  | QD3 | 7789.611 | 6746.001 | 7414.9106 | 4187.0059 | Horizontal Espaçado |  | 0.6908 | 1995.3206 | -0.34939 | 0.70512 |  | 0.99424 | 455
Centro de Convivência | Pe | 2002.79 | 1734.46 | 1775.89 | 1399.58 |  |  | QD4 | 8718.6036 | 7550.5322 | 8506.9626 | 5279.7822 | Horizontal Espaçado |  | 0.73165 | 2078.5149 | -0.33021 | 0.71877 |  | 1.0135 | 455
| Tr_Pri | 1907.86 | 1652.26 | 1676.01 | 1357.64 |  |  | QD5 | 9794.1263 | 8481.9622 | 9525.0005 | 6934.5836 | Horizontal Espaçado |  | 0.77383 | 2168.0496 | -0.31041 | 0.73315 |  | 1.0338 | 455
| Tr_Sec | 3195.32 | 2767.23 | 3297.62 | 3389.73 |  |  | QD6 | 7898.1428 | 6839.9923 | 7513.3237 | 4358.0463 | Horizontal Espaçado |  | 0.69582 | 2005.3556 | -0.34703 | 0.70678 |  | 0.55447 | 610
| QDG_2 | 2949.92 | 2554.71 | 3117.41 | 2647.82 |  | Oficina | Pe | 2002.7862 | 1734.4637 | 1775.8868 | 1399.5794 | Trifólio Enterrado |  | 0.30053 | 1350.5701 | -0.76961 | 0.46319 |  | 0.34833 | 910
| QD2 | 2695.26 | 2334.17 | 2750.24 | 2048.49 |  |  | Tr_Pri | 1889.0181 | 1635.9376 | 1664.8504 | 1346.711 | Trifólio Enterrado |  | 0.27556 | 1317.2683 | -0.54433 | 0.58023 |  | 0.43634 | 910
Depósitos | Pe | 2002.79 | 1734.46 | 1775.89 | 1399.58 |  |  | Tr_Sec | 6246.0675 | 5409.2531 | 6481.2847 | 6749.3976 | Trifólio Enterrado |  | 0.7861 | 2194.8229 | -0.30465 | 0.73738 |  | 0.25993 | 910
| Tr_Pri | 1958.16 | 1695.82 | 1730.16 | 1379.46 |  |  | QDG5 | 5986.0556 | 5184.0762 | 6051.2467 | 5798.0189 | Horizontal Espaçado (Enterrado) |  | 0.59532 | 1813.6144 | -0.39421 | 0.67421 |  | 0.95066 | 455
| Tr_Sec | 4736.62 | 4102.04 | 4894.62 | 5042.19 |  |  | CCM6 | 2285.4407 | 1979.2497 | 2110.4424 | 1242.3631 | Horizontal Espaçado |  | 0.24622 | 1279.1845 | -0.55811 | 0.57229 |  | 0.80695 | 455
| QDG_4 | 4166.33 | 3608.15 | 4306.8 | 3419.38 |  |  | QD9 | 4099.7467 | 3550.4848 | 3994.0545 | 2674.8511 | Horizontal Espaçado |  | 0.45809 | 1581.0517 | -0.45864 | 0.63214 |  | 0.89134 | 455
| QD7 | 2994.63 | 2593.42 | 2860.51 | 1655.55 |  |  | QD10 | 2062.5174 | 1786.1924 | 1894.1535 | 1105.8655 | Horizontal Espaçado |  | 0.20901 | 1232.4606 | -0.57557 | 0.56238 |  | 0.79298 | 455
| QD8 | 3368.49 | 2917.2 | 3285.43 | 2055.33 |  |  | CCM7 | 2660.7656 | 2304.2906 | 2481.0946 | 1485.1025 | Horizontal Espaçado |  | 0.30135 | 1351.6847 | -0.53222 | 0.5873 |  | 0.82811 | 455
[8 empty] | QD11 | 5054.5075 | 4377.3319 | 4924.1619 | 3675.5544 | Horizontal Espaçado |  | 0.53399 | 1705.7314 | -0.423 | 0.65508 |  | 0.51391 | 610
[7 empty] | Laboratório | Pe | 2002.7862 | 1734.4637 | 1775.8868 | 1399.5794 | Trifólio Enterrado |  | 0.30053 | 1350.5701 | -0.76961 | 0.46319 |  | 0.34833 | 910
[8 empty] | Tr_Pri | 1878.0346 | 1626.4257 | 1654.2841 | 1341.5237 | Trifólio Enterrado |  | 0.27307 | 1313.9931 | -0.5455 | 0.57955 |  | 0.43583 | 910
[8 empty] | Tr_Sec | 6243.9457 | 5407.4156 | 6478.2355 | 6747.7742 | Trifólio Enterrado |  | 0.78596 | 2194.5046 | -0.30472 | 0.73733 |  | 0.25992 | 910
[8 empty] | QDG6 | 5958.5257 | 5160.2346 | 5257.417 | 392.6984 | Horizontal Espaçado (Enterrado) |  | 0.59365 | 1810.5859 | -0.395 | 0.67368 |  | 0.94991 | 455
[8 empty] | CCM8 | 4896.4369 | 4240.4387 | 4322.0833 | 367.1682 | Horizontal Espaçado |  | 0.52247 | 1686.195 | -0.42841 | 0.65154 |  | 0.9187 | 455
[8 empty] | QDNB | 4693.8027 | 4064.9524 | 4142.5836 | 366.9965 | Horizontal Espaçado |  | 0.50715 | 1660.5536 | -0.43561 | 0.64687 |  | 0.91211 | 455
[8 empty] | QD12 | 5034.7077 | 4360.1848 | 4448.5262 | 374.8364 | Horizontal Espaçado |  | 0.53257 | 1703.3058 | -0.42367 | 0.65464 |  | 0.51356 | 610
[7 empty] | Administrativo | Pe | 2002.79 | 1734.46 | 1775.89 | 1399.58 | Trifólio Enterrado |  | 0.30053 | 1350.5712 | -0.76961 | 0.46319 |  | 0.34833 | 910
[8 empty] | Tr_Pri | 1968.71 | 1704.95 | 1740.89 | 1384.23 | Trifólio Enterrado |  | 0.2932 | 1340.7118 | -0.53605 | 0.58505 |  | 0.43997 | 910
[8 empty] | Tr_Sec | 4741.32 | 4106.1 | 4912.59 | 5087.86 | Trifólio Enterrado |  | 0.66843 | 1951.1696 | -0.35989 | 0.69775 |  | 0.24596 | 910
[8 empty] | QDG_7 | 4539.42 | 3931.25 | 4707.53 | 4429.1 | Horizontal Espaçado (Enterrado) |  | 0.49503 | 1640.5404 | -0.4413 | 0.6432 |  | 0.90693 | 455
[8 empty] | CCM9 | 4220.62 | 3655.17 | 4395.52 | 3541.79 | Horizontal Espaçado |  | 0.46863 | 1597.7959 | -0.45369 | 0.63528 |  | 0.89576 | 455
[8 empty] | QD13 | 4160.98 | 3603.51 | 4340.66 | 3286.64 | Horizontal Espaçado |  | 0.46347 | 1589.5729 | -0.45612 | 0.63374 |  | 0.8936 | 455
[7 empty] | Centro de Convivência | Pe | 2002.79 | 1734.46 | 1775.89 | 1399.58 | Trifólio Enterrado |  | 0.30053 | 1350.5712 | -0.76961 | 0.46319 |  | 0.7752 | 610
[8 empty] | Tr_Pri | 1907.86 | 1652.26 | 1676.01 | 1357.64 | Trifólio Enterrado |  | 0.2798 | 1322.8615 | -0.54234 | 0.58138 |  | 0.43721 | 910
[8 empty] | Tr_Sec | 3195.32 | 2767.23 | 3297.62 | 3389.73 | Trifólio Enterrado |  | 0.49996 | 1648.6514 | -0.43898 | 0.64469 |  | 0.22726 | 910
[8 empty] | QDG_2 | 2949.92 | 2554.71 | 3117.41 | 2647.82 | Horizontal Justaposto (Enterrado) |  | 0.35048 | 1419.7542 | -0.50916 | 0.601 |  | 0.84743 | 455
[8 empty] | QD2 | 2695.26 | 2334.17 | 2750.24 | 2048.49 | Horizontal Justaposto |  | 0.3162 | 1371.9061 | -0.52525 | 0.59141 |  | 0.46396 | 610
[7 empty] | Depósitos | Pe | 2002.79 | 1734.46 | 1775.89 | 1399.58 | Trifólio Enterrado |  | 0.30053 | 1350.5712 | -0.76961 | 0.46319 |  | 0.34833 | 910
[8 empty] | Tr_Pri | 1958.16 | 1695.82 | 1730.16 | 1379.46 | Trifólio Enterrado |  | 0.29091 | 1337.6399 | -0.53713 | 0.58442 |  | 0.4395 | 910
[8 empty] | Tr_Sec | 4736.62 | 4102.04 | 4894.62 | 5042.19 | Trifólio Enterrado |  | 0.66801 | 1950.3436 | -0.36009 | 0.69761 |  | 0.24591 | 910
[8 empty] | QDG_4 | 4166.33 | 3608.15 | 4306.8 | 3419.38 | Horizontal Justaposto (Enterrado) |  | 0.48159 | 1618.6394 | -0.44761 | 0.63915 |  | 0.90123 | 455
[8 empty] | QD7 | 2994.63 | 2593.42 | 2860.51 | 1655.55 | Horizontal Justaposto (Enterrado) |  | 0.3562 | 1427.8871 | -0.50648 | 0.60262 |  | 0.84971 | 455
[8 empty] | QD8 | 3368.49 | 2917.2 | 3285.43 | 2055.33 | Horizontal Justaposto |  | 0.40087 | 1493.12 | -0.4855 | 0.61539 |  | 0.48277 | 610
[12 empty] | 1,38+0,567i | 0,02346+0,009639i
[12 empty] | 1,38+0,587i | 0,01932+0,008218i
[12 empty] | 0,63+0,507i | 0,01701+0,013689i
[12 empty] | 0,23+0,427i | 0,00253+0,004697i

## Planilha2
SE | Quadro | Seção (mm²) | Cabo (mm²) | Impedância Unitária Cabo (Seq +) | Impedância Unitária Cabo (Seq 0) | Impedância Real | Impedância Unitária Cabo PE
Fábrica 1 | CCM_1 | 6 | 3#6(6)T6 | 3,69+0,2581i | 14,76+1,4248i | 0,11808+0,0082592i | 3,69+0,647i
| CCM_2 | 6 | 3#6(6)T6 | 3,69+0,2581i | 14,76+1,4248i | 0,17712+0,0123888i | 3,69+0,647i
| CCM_3 | 6 | 3#6(6)T6 | 3,69+0,2581i | 14,76+1,4248i | 0,20664+0,0144536i | 3,69+0,647i
| CCM_4 | 3 x 120 | 3x3#120(120)T70 | 0,06+0,0494i | 0,38+0,358i | 0,0015+0,001235i | 0,11+0,152i
| CCM_5 | 6 | 3#6(6)T6 | 3,69+0,2581i | 14,76+1,4248i | 0,07749+0,0054201i | 3,69+0,647i
| QD_1 | 120 | 3#120(120)T70 | 0,18+0,1481i | 1,14+1,0748i | 0,00252+0,0020734i | 0,32+0,457i
| QDG_1 | 2 x 240 | 2x3#240(240)T120 | 0,045+0,06405i | 0,315+0,4824i | 0,000495+0,00070455i | 0,09+0,2035i
Centro de Convivência | QD_2 | 50 | 2#50(50)T25 | 0,46+0,1881i | 3,07+1,2048i | 0,00552+0,0022572i | 0,87+0,527i
| QDG_2 | 50 | 2#50(50)T25 | 0,46+0,1881i | 3,07+1,2048i | 0,00552+0,0022572i | 0,87+0,527i
Fábrica 2 | QD_3 | 50 | 3#50(50)T25 | 0,46+0,1881i | 3,07+1,2048i | 0,01288+0,0052668i | 0,87+0,527i
| QD_4 | 25 | 3#25(25)T16 | 0,87+0,2081i | 5,01+1,2848i | 0,01131+0,0027053i | 1,38+0,567i
| QD_5 | 120 | 3#120(120)T70 | 0,18+0,1481i | 1,14+1,0748i | 0,00396+0,0032582i | 0,32+0,457i
| QD_6 | 70 | 3#70(70)T35 | 0,32+0,1781i | 2,21+1,1648i | 0,01088+0,0060554i | 0,63+0,507i
| QDG_3 | 2 x 185 | 2x3#185(185)T95 | 0,06+0,06905i | 0,405+0,5024i | 0,00066+0,00075955i | 0,115+0,2135i
Depósito 1 | QD_7 | 25 | 2#25(25)T16 | 0,87+0,2081i | 5,01+1,2848i | 0,0174+0,004162i | 1,38+0,567i
Depósito 2 | QD_8 | 25 | 2#25(25)T16 | 0,87+0,2081i | 5,01+1,2848i | 0,01131+0,0027053i | 1,38+0,567i
| QDG_4 | 70 | 2#70(70)T35 | 0,32+0,1781i | 2,21+1,1648i | 0,0048+0,0026715i | 0,63+0,507i
Oficina | CCM_6 | 6 | 3#6(6)T6 | 3,69+0,2581i | 14,76+1,4248i | 0,08118+0,0056782i | 3,69+0,647i
| QD_9 | 10 | 3#10(10)T10 | 2,19+0,2481i | 8,76+1,3848i | 0,03066+0,0034734i | 2,19+0,627i
| QD_10 | 6 | 3#6(6)T6 | 3,69+0,2581i | 14,76+1,4248i | 0,09225+0,0064525i | 3,69+0,647i
| CCM_7 | 6 | 3#6(6)T6 | 3,69+0,2581i | 14,76+1,4248i | 0,06642+0,0046458i | 3,69+0,647i
| QD_11 | 120 | 3#120(120)T70 | 0,18+0,1481i | 1,14+1,0748i | 0,00666+0,0054797i | 0,32+0,457i
| QDG_5 | 240 | 3#240(240)T120 | 0,09+0,1281i | 0,63+0,9648i | 0,00099+0,0014091i | 0,18+0,407i
Laboratório | CCM_8 | 25 | 3#25(25)T16 | 0,87+0,2081i | 5,01+1,2848i | 0,01479+0,0035377i | 1,38+0,567i
| QDNB | 16 | 3#16(16)T16 | 1,38+0,2281i | 5,52+1,3048i | 0,01932+0,0031934i | 1,58+0,587i
| QD_12 | 70 | 3#70(70)T35 | 0,32+0,1781i | 2,21+1,1648i | 0,00864+0,0048087i | 0,63+0,507i
| QDG_6 | 185 | 3#185(185)T95 | 0,12+0,1381i | 0,81+1,0048i | 0,00132+0,0015191i | 0,23+0,427i
ADM | CCM_9 | 50 | 3#50(50)T25 | 0,46+0,1881i | 3,07+1,2048i | 0,00598+0,0024453i | 0,87+0,527i
| QD_13 | 35 | 3#35(35)T16 | 0,63+0,1981i | 4,77+1,2748i | 0,00819+0,0025753i | 1,38+0,557i
| QDG_7 | 120 | 3#120(120)T70 | 0,18+0,1481i | 1,14+1,0748i | 0,00216+0,0017772i | 0,32+0,457i

## Planilha4
|  |  | Regime Permanente |  | Partida do Motor (Unitário)
SE | Quadro | Corrente Projeto (A) | ΔV Parcial (%) Máx 3% | ΔV Total (%) Máx 3% | ΔV Parcial (%) Máx 6% | ΔV Total (%) Máx 6%
Fábrica 1 | CCM_1 | 21.3544 | 1.1521 | 1.5221 | 0.9721 | 2.6992
| CCM_2 | 21.3544 | 1.7282 | 2.0982 | 0.9721 | 2.6992
| CCM_3 | 21.3544 | 2.0162 | 2.3862 | 0.9721 | 2.6992
| CCM_4 | 539.5989 | 0.4779 | 0.8479 | 3.8973 | 5.6244
| CCM_5 | 34.0179 | 1.2045 | 1.5745 | - | -
| QD_1 | 305.0209 | 0.4537 | 0.8237 | - | -
| QDG_1 | 942.701 | 0.37 | - | 1.7271 | -
Centro de Convivência | QD_2 | 133.4845 | 0.2095 | 0.2095 | - | -
| QDG_2 | 133.4845 | 0.2095 | - | - | -
Fábrica 2 | QD_3 | 146.0082 | 0.9261 | 1.258 | - | -
| QD_4 | 107.1921 | 0.5682 | 0.9001 | 2.47 | 2.6837
| QD_5 | 297.41 | 0.6952 | 1.0271 | - | -
| QD_6 | 173.0221 | 0.982 | 1.3139 | - | -
| QDG_3 | 723.6324 | 0.3319 | - | 0.2137 | -
Depósito 1 | QD_7 | 87.4773 | 0.4119 | 0.6648 | - | -
Depósito 2 | QD_8 | 87.4773 | 0.2677 | 0.5206 | - | -
| QDG_4 | 174.9546 | 0.2529 | - | - | -
Oficina | CCM_6 | 33.5766 | 1.2454 | 1.5652 | - | -
| QD_9 | 47.1248 | 0.6628 | 0.9826 | - | -
| QD_10 | 35.3444 | 1.4898 | 1.8096 | - | -
| CCM_7 | 14.6277 | 0.4439 | 0.7637 | 3.809 | 4.1748
| QD_11 | 276.7638 | 1.088 | 1.4078 | - | -
| QDG_5 | 407.4374 | 0.3198 | - | 0.3658 | -
Laboratório | CCM_8 | 108.8891 | 0.7548 | 1.0958 | 1.2123 | 1.3727
| QDNB | 68.2851 | 0.6095 | 0.9505 | - | -
| QD_12 | 194.6125 | 0.8771 | 1.2181 | - | -
| QDG_6 | 371.7866 | 0.341 | - | 0.1604 | -
ADM | CCM_9 | 156.0158 | 0.4594 | 0.8036 | - | -
| QD_13 | 113.9507 | 0.4459 | 0.7901 | - | -
| QDG_7 | 269.9665 | 0.3442 | - | - | -